## akční plán Opava
Energetický akční plán - město Opava
pořadové číslo | Název opatření | Popis opatření | Dosažené cíle | Nástroje opatření | Investice (tis. Kč) | Zdroje financování | Harmonogram realizace | Monitoring
1 | Legislativní povinnost | Zpracování chybějících PENB na objekty, kontrola systémů vytápění a klimatizace | Plnění zákonné povinnosti podle zákona č. 406/2000 Sb. | Zajištění PENB, kontroly podle vyhlášek č. 38/2022 Sb. a č. 284/2022 Sb. | 1150 | vlastní zdroje města | Průběžně (2025–2027) | Archivace zpráv, kontrola splnění zákonných lhůt
3 | Úsporná opatření na objektech (osvětlení) | ZŠ B. Němcové – výměna osvětlení Slezské divadlo - výměna osvětlení Fotbalový stadion - výměna osvětlení Hala BK - výměna osvětlení | Snížení spotřeby elektrické energie a zajištění efektivního provozu technologií v objektech veřejného sektoru | Modernizace osvětlení (LED), instalace systémů měření a regulace (MaR), úprava topných systémů a případné doplnění řízeného větrání. | 77.4 | Národní plán obnovy, OPŽP, vlastní zdroje města. | 2025–2030 | Pravidelné roční vyhodnocení spotřeby energií prostřednictvím energetického managementu města, sledování provozních dat MaR.
4 | FVE instalace na 8 objektech ZŠ a MŠ | FVE o výkonu 105,05 kWp na střechu MŠ 17. listopadu 994/6, Opava, 747 06 FVE o výkonu 70,95 kWp na střechu MŠ 17. listopadu Vaníčkova 39, Opava, 747 06 FVE o výkonu 28,60 kWp na střechu objektu MŠ Havlíčkova FVE o výkonu 55,55 kWp na střechu MŠ Čajkovského FVE o výkonu 36,30 kWp na střechu ZŠ a MŠ Suché Lazce FVE o výkonu 403,15 kWp na střechu ZŠ E. Beneše FVE o výkonu 208,45 kWp na objekt ZŠ Englišova FVE o výkonu 62,7 kWp na objekt ZŠ Krnovská 101 | Snížení závislosti na dodávkách elektrické energie z distribuční sítě, zvýšení podílu výroby energie z OZE. | Instalace FVE (celkový výkon 970,75 kWp) | 42713 | Modernizační fond (RES+), OPŽP, vlastní rozpočet města | 2025–2028 | Online sledování výroby a spotřeby pomocí energetického portálu města, roční reporting dle metodiky SEAP.
5 | Energeticky úsporná opatření stavebního charakteru | MŠ Slavkovská zateplení obvodového pláště a střechy Fotbalový stadion zateplení obvodového pláště a střech | Snížení tepelných ztrát, zvýšení komfortu, úspora energie | Zateplení fasády a střechy, případná výměna výplní | 21844 | OPŽP, SFŽP, rozpočet města | 2025–2030 | Energetické audity, sledování spotřeby
6 | Instalace tepelného čerpadla | hasičská zbrojnice Vávrovice Kulturní dům Držkovice Hasičská zbrojnice Komárov Úřad městské části Podvihov Hasičská zbrojnice Milostovce Kulturní dům Milostovice Úřad MČ Milostovice Úřad MČ Vlaštovičky objekt A objekt B objekt C objekt D Hasičská zbrojnice | Přechod na nízkoemisní zdroj, snížení emisí CO₂ a nákladů | Instalace tepelných čerpadel (TČ vzduch–voda) | 26851 | OPŽP, Modernizační fond, vlastní zdroje | 2025–2027 | Měření spotřeby tepla a elektřiny, energetický management
7
8
9
10

## akční plán MDPO
Energetický akční plán - MDPO
pořadové číslo | Název opatření | Popis opatření | Dosažené cíle | Nástroje opatření | Investice (tis. Kč) | Zdroje financování | Harmonogram realizace | Monitoring
1 | Energetický management | efektivní řízení spotřeby a výroby energie s cílem snižovat náklady a dopady na životní prostředí | Definování měřitelných a dosažitelných cílů, např. snížení emisí CO2, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, zlepšení energetické účinnosti | Zavedení systému energetického reportingu prostřednictvím interních zaměstnanců | 0 | vlastní zdroje | Průběžně (2025–2026) | Stanovení indikátorů, roční reporting, kontrola účinnosti opatření
2 | Legislativní povinnost | Zpracování chybějících PENB na objekty, kontrola systémů vytápění a klimatizace | Plnění zákonné povinnosti podle zákona č. 406/2000 Sb. | Zajištění PENB, kontroly podle vyhlášek č. 38/2022 Sb. a č. 284/2022 Sb. | 400 | vlastní zdroje | Průběžně (2025–2027) | Archivace zpráv, pravidelná kontrola termínů a aktualizace povinné dokumentace
3 | IRC regulace | Instalace IRC regulace pro administrativní budovu a opravnu v areálu Kylešovice | Zvýšení efektivity řízení vytápění a spotřeby | Instalace IRC (individuální regulace místností), zónová regulace, řízení teploty dle využití | 325 | vlastní zdroje | 2026 - 2027 | Porovnání spotřeby před a po instalaci, výstupy z měření MaR
4 | rozšíření kapacity bateriového uložiště | MDPO plánuje rozšíření stávajícího bateriového uložiště pro efektivnější využití energie z OZE | Zvýšení energetické soběstačnosti, stabilizace spotřeby, využití obnovitelných zdrojů | Návrh technického řešení, aktualizace energetického systému, integrace s FVE, využití EMS | z budoucí PD | Modernizační fond, OP TAK, vlastní zdroje MDPO | 2026–2028 | Sledování provozních dat, řízení pomocí EMS (Energy Management System), napojení na portál města
5
6
7
8
9
10

## akční plán TSO
Energetický akční plán - město Opava
pořadové číslo | Název opatření | Popis opatření | Dosažené cíle | Nástroje opatření | Investice (tis. Kč) | Zdroje financování | Harmonogram realizace | Monitoring
1 | Energetický management | Efektivní řízení spotřeby a výroby energie s cílem snižovat náklady a dopady na ŽP; sledování spotřeb v jednotlivých budovách areálu | Snížení emisí CO₂, zvýšení podílu OZE, zlepšení energetické účinnosti | Zavedení systému energetického reportingu prostřednictvím interních zaměstnanců | 0 | vlastní zdroje | Průběžně (2025–2026) | Stanovení indikátorů, roční reporting, kontrola účinnosti opatření
2 | Legislativní povinnost | Zpracování chybějících PENB na objekty, kontrola systémů vytápění a klimatizace | Plnění zákonné povinnosti podle zákona č. 406/2000 Sb. | Zajištění PENB, kontroly podle vyhlášek č. 38/2022 Sb. a č. 284/2022 Sb. | 535 | vlastní zdroje | Průběžně (2025–2027) | Archivace zpráv, pravidelná kontrola termínů a aktualizace povinné dokumentace
3 | FVE na objektu | Instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 8,25 kWp v areálu TSO na ul. Žižkova | Snížení závislosti na distribuční síti, zvýšení podílu výroby z OZE | Instalace FVE, napojení na měřicí systém, lokální spotřeba vyrobené energie | 363 | Vlastní zdroje, případně OPŽP | 2025 - 2027 | Monitoring výroby a spotřeby energie, roční vyhodnocení přínosů, evidence provozních dat
4
5
6
7
8
9
10

## PENB_final
Přehled budov |  |  |  | PENB |  |  |  | Stav energetického hospodářství
poř. číslo | název objektu | adresa | typ budovy | energeticky vztažná plocha (m2) | plocha obálky (m2) | objem budovy (m3) | PENB zpracován ANO/NE | Vytápění | Příprava teplé vody | Větrání | Klimatizace/chlazení | Osvětlení(příkon) | Obálka budovy
[13 empty] | obvodové stěny | střecha/půda | okna/dveře
1 | MŠ 17. listopadu | 17. listopadu 994/6, Opava, 747 06 | budova pro vzdělávání | 1977 | 4112.5 | 7067.5 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon 160 kW, účinnost 100%) | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon 50 kW, účinnost 100%) | přirozené větrání | / | zářivkové a žárovkové (0,2 - 70,9 kW) | splněno; (U = 0,158 - 0,190 W/m2.K) | střecha (U = 0,162 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 0,95; Udveře = 1,1 W/m2.K)
2 | Kulturní dům Zlatníky | 6. května 19/21a, Opava-Zlatníky, 746 01 | budova pro kulturu | 270 |  |  | NE
3 | MŠ Milostovice | 6. května 37/4, Opava-Milostovice, 746 01 | budova pro vzdělávání | 322.5 | 743.3 | 1177 | splněno | kondenzační kotel na zemní plyn (výkon 60 kW, účinnost 103%) | kondenzační kotel na zemní plyn (výkon 60 kW, účinnost 103%) | přirozené větrání | / | žárovkové | nesplněno; (U = 1,042 W/m2.K) | střecha (U = 0,358 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 0,95; Udveře = 1,2 W/m2.K)
4 | Starý úřad Zlatníky | 6. května 52/22, Opava-Zlatníky, 746 01 | administrativní budova | 198 |  |  | NE
5 | Úřad MČ Zlatníky | 6. května 79/19, Opava-Zlatníky, 746 01 | budova občanského vybavení | 615.7 | 1863.9 | 2804.4 | splněno | 2x plynový kondenzační kotel o výkonu 70 kW | 2x el. topné spirály pro TV o výkobu 4 kW 2x plynový kondenzační kotel o výkonu 70 kW | přirozené větrání | / | LED soustava | nesplněno; (U = 0,212 - 0,985 W/m2.K) | střecha (U = 0,109 - 0,856 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 0,76 - 15; Udveře = 0,88 - 1,7 W/m2.K)
6 | Měnírna | Almužnická 271/2, Opava, 746 01 | technický objekt | - |  |  | NE
7 | ZŠ B. Němcové | Boženy Němcové 1317/2, Opava 746 01 | budova pro vzdělávání | 3914.9 | 6063.5 | 16551.5 | splněno | centrální plynová kotelna (výkon 4 x 112 kW, účinnost 103 %) | Ohřev TUV el. Boilery (výkon 26 kW, účinnost 99 %) | Větrání přípravna jídla (příkon 500 W.s/m3) | / | v celém objektu použity zářivky | OP1 (U = 0,966 W/m2.K) a OP2 (U = 1,294 W/m2.K) nesplněno OP3 ( U = 0,173 W/m2.K) nesplněno | Střecha přístavba - splněno (U = 0,175 W/m2.K) Střecha - nesplněno (U = 1,634 W/m2.K) | okna splněno kromě luxfer (U = 0,9 až 1,5 W/m2.K) dveře nesplněno (U = 1,7 W/m2.K)
8 | Restaurace Vlaštovka | Bruntálská 92/3, Opava-Vlaštovičky, 746 01 |  | 424 |  |  | NE
9 | MŠ Čajkovského | Čajkovského 2455/30, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 741.3 | 2274.5 | 3404.1 | splněno | dálkové + výměník - soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ? kW, účinnost 99%) | dálkové + výměník - soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ? kW, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | v PENB není uvedeno | splněno; (U = 0,22 - 0,24 W/m2.K) | střecha (U = 0,14 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 2,4; Udveře = 1,1 - 2,4 W/m2.K)
10 | Bytový dům | Dolní náměstí 138/23, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 7031.2 |  |  | NE
11 | Bytový dům | Dolní náměstí 139/24, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 7031.2 |  |  | NE
12 | Bytový dům | Dolní náměstí 140/25, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 7031.2 |  |  | NE
13 | bytový dům | Dolní náměstí 19/7, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1980 |  |  | NE |  |  | přirozené větrání | / | zářivkové (4,9 a 4,6 kW) | nesplněno | nesplněno | nesplněno
14 | Hasičská zbrojnice Malé Hoštice | Družstevní 117/3, Opava-Malé Hoštice, 747 05 |  | 98 |  |  | NE
15 | Skanzen | Družstevní 137/2, Opava-Malé Hoštice, 747 05 |  | 316 |  |  | NE | el. přímotopy 750 W |  | přirozené větrání | / | žárovkové | nesplněno | nesplněno | nesplněno
16 | hasičská zbrojnice Držkovice | Držkovická 173/10, Opava-Vávrovice, 747 73 |  | 597 |  |  | NE | el. přímotopy 2,5 kW |  | přirozené větrání | / | zářivkové (58,9 kW) | nesplněno | nesplněno | nesplněno
17 | ZŠ Malé Hoštice | Dvořákova 26/37, Opava-Malé Hoštice, 747 05 | budova pro vzdělávání | 2009 | 2734.4 | 10040 | splněno | plynová kotelna (výkon 135 kW, účinnost 106%) | el.bojlery a průtok.ohř. (příkon 41,3 kW, účinnost 95%) | přirozené větrání | / | žárovkové a zářivkové (11,651 kW) | nesplněno; (U = 0,2 - 0,31 W/m2.K) | střecha; (U = 0,15 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 1,2 - 3,5; Udveře = 1,7 W/m2.K)
18 | ZŠ E. Beneše | E. Beneše 961/2, Opava, 747 05 | budova pro vzdělávání | 7764.5 | 13507.4 | 35214.1 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | zásobníkový ohřívač na zemní plyn (výkon 56,4 kW, účinnsot 95%) | přirozené větrání | Serverovna | LED | nesplněno (U = 1,33 W/m2.K) | střecha; (U = 0,63 W/m2.K) | otvorová výplň; (U = 3,48 W/m2.K)
19 | Jídelna E.Beneše | Edvarda Beneše 4, Opava, 747 05 | budova občanské vybvenosti | 1034.4 | 1955.1 | 3432.9 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | el. Bojlery (výkon 10 kW, účinnost 95%) | přirozené větrání | VZT | zářivkové (6,9 a 0,7 kW) | nesplněno (U = 0,65 - 1,31 W/m2.K) | střecha; (U = 0,66 W/m2.K) | otvorová výplň; (U = 1,2 - 2,25 W/m2.K)
20 | MŠ E. Beneše | Edvarda Beneše 989/6, Opava, 747 05 | budova pro vzdělávání | 966.9 | 1674.9 | 3691.6 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon 60, účinnost 100%) | el. Bojlery (výkon 24 kW, účinnost 95%) | přirozené větrání/nucené větrání - kuchyně | / | zářivkové (4,9 a 4,6 kW) | splněno; (U = 0,152 W/m2.K) | střecha (U = 0,179 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 0,95; Udveře = 1,0 W/m2.K)
21 | ZŠ Englišova | Englišova 1082/82, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 8138.9 | 11762.6 | 29703.2 | splněno | CZT (výkon 600 kW, účinnost 99%) | CZT (výkon 200 kW, účinnost 99%) | Systém nuceného větrání, VZT kuchyň (příkon 1000 W.s/m3) tělocvična (příkon 500 W.s/m3) | Kuchyně (EE) Chlazení (klimatizace) výkon 5 kW, účinnost 95% | v celém objektu použity zářivky | splněno (U = 0,152 až 0,285 W/m2.K) | střecha; (U = 0,173 W/m2.K) | otvorová výplň; (U = 1,1 až 1,4 W/m2.K)
22 | Jídelna Englišova | Englišova 82, Opava, 746 01 | budova občanské vybvenosti | 388 |  |  | NE
23 | MŠ Havlíčkova | Havlíčkova 1750/4, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 1011.7 | 1757.6 | 3514.6 | splněno | kotel zemní plyn (výkon 120 kW, účinnost 93 %) | zásobníkový ohř. Kotel na zemní plyn (výkon 120 kW, účinnsot 93%) el.průtokový ohřívač (výkon 2 kW, účinnost 95%) | přirozené větrání | / | zářivkové (7,5 kW) | nesplněno; (U = 1,03 W/m2.K) | střecha; (U = 1,03 W/m2.K) | otvorová výplň; (U = 2,4 W/m2.K)
24 | MŠ Heydukova | Heydukova 19, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 852.6 | 1548.2 | 3214.4 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 60 kW, účinnost 103 %) | kotel na zemní plyn (výkon 20 kW, účinnost 103 %) | přirozené větrání | / | zářivkové | nesplněno; (U = 1,101 W/m2.K) | střecha (U = 1,681 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 1,25; Udveře = 1,25W/m2.K)
25 | Hasičárna | Hlavní 7/150, Opava, 747 06 | budova občanské vybavenosti | 253 |  |  | NE
26 | Bytový dům | Hobzíkova 2565/31, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 776 | 849.5 | 2252 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 75 kW; účinnost 89%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 89%) | přirozené větrání/nucený odtah - obytné prostory | / | žárovkové a zářivkové (0,05, 0,335 a 2,063 kW) | splněno; (U = 0,18 - 019 W/m2.K) | střecha (U = 0,15 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 0,92 - 1,1 W/m2.K)
27 | Bytový dům | Hobzíkova 2566/33, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 776 | 826.3 | 2252 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 75 kW; účinnost 89%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | přirozené větrání/nucený odtah - obytné prostory | / | žárovkové a zářivkové (0,05, 0,335 a 2,063 kW) | splněno; (U = 0,18 - 019 W/m2.K) | střecha (U = 0,15 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 0,92 - 1,1 W/m2.K)
28 | Slezanka | Horní náměstí 104/1, Opava, 746 01 | budova v památkové zóně (komerční objekt) | 2568 |  |  | NE
29 | Bytový dům | Horní náměstí 107/50, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 858.3 | 989 | 2805 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 3 kW; 10 kW; 16,5 kW, účinnost 99%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | přirozené větrání/nucený odtah - obytné prostory | / | žárovkové a zářivkové (0,1 - 2,7 kW) | splněno; (U = 0,255 - 1,401 W/m2.K) | strop pod půdou (U = 0,210 W/m2.K) | (Uokna = 1,1; Udveře = 1,7 W/m2.K)
30 | budova 47 | Horní náměstí 132/47, Opava, 746 01 | administrativní budova | 1902 | 2662.8 | 7776.2 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | bojlery a průtokové ohřívače (výkon 14 kW, účinnost 95%) | přirozené větrání | / | zářivkové (15,8 kW) a LED spoločné prostory | nesplněno; (U = 1,19 W/m2.K) | střecha (U = 1,21 W/m2.K) | otvorová výplň; (U = 2,41 W/m2.K)
31 | Bytový dům | Horní náměstí 143/33, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 4341.2 | 4026.7 | 13948 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 1050 kW; účinnost 92%) | CZT zemní plyn (výkon 1050 kW; účinnost 92%) | rovnotlaký s VZT jednotkami (komerční prostory) EE + přirozené větrání | MIDEA CORONA 09HRN2; VRF systém - SPW CR 605 GXH8B; SPW CRV 96 EH; Daikin v lékárně (chladicí faktor 2,7) | žárovkové a zářivkové (1,14 a 4,617 kW) | nesplněno; (U = 0,23 - 1,47 W/m2.K) | splněno; (U = 0,16 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 0,16 - 2,5; Udveře = 2,4 - 2,5 W/m2.K)
32 | Bytový dům | Horní náměstí 144/34, Opava, 746 01
33 | Bytový dům | Horní náměstí 145/35, Opava, 746 01
34 | Bytový dům | Horní náměstí 148/30, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1247.8 | 1191.2 | 4054 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 7 kW, 15,5 kW; 20,5 kW, účinnost 85%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | přirozené větrání/nucený odtah - obytné prostory | / | žárovkové a zářivkové (0,5; 0,3 a 3,7 kW) | nesplněno; (U = 1,401 W/m2.K) | strop pod půdou(U = 0,272 - 0,286 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,7 - 2,4 W/m2.K)
35 | Bytový dům | Horní náměstí 149/29, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1148.3 | 1045.8 | 3754.5 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 5 kW, 15,5 kW; 15,5 kW, účinnost 88%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | přirozené větrání/nucený odtah - obytné prostory | / | žárovkové a zářivkové (0,4; 0,3 a 3,5 kW) | nesplněno; (U = 1,401 W/m2.K) | strop pod půdou(U = 0,272 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,7 - 2,4 W/m2.K)
36 | Bytový dům | Horní náměstí 150/28, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1148.3 | 1045.8 | 3754.5 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 5 kW, 15,5 kW; 15,5 kW, účinnost 85%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | přirozené větrání/nucený odtah - obytné prostory | / | žárovkové a zářivkové (0,4; 0,3 a 3,5 kW) | nesplněno; (U = 1,401 W/m2.K) | strop pod půdou(U = 0,272 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,7 - 2,4 W/m2.K)
37 | Bytový dům | Horní náměstí 152/27, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 914.4 | 875.1 | 2964.5 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 5 kW, 10,6 kW; 14,6 kW, účinnost 85%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | přirozené větrání/nucený odtah - obytné prostory | / | žárovkové a zářivkové (0,4; 0,2 a 2,5 kW) | nesplněno; (U = 1,401 W/m2.K) | strop pod půdou(U = 0,272 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,7 - 5,650 W/m2.K)
38 | Slezské divadlo | Horní náměstí 195/13 195/14, Opava, 746 01 | budova pro kulturu | 6035.3 | 6780.1 | 29963.4 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 770 kW, účinnost 94%) EE klima (výkon 7,4 kW, účinnost 95%) | zásobníky ohř. Kotlem na zemní plyn (výkon 770 kW, účinnost 94%) | přirozené větrání/nucené větrání VZT výměník - stará část | klima EE ze sítě (výkon 25,6 kW) | žárovkové a zářivkové (1,6; 43,5 a 53,2 kW) | nesplněno; (U = 0,671 - 1,294 W/m2.K) | střecha; (U = 0,267 - 0,700 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,2 - 2,0; Udveře = 1,1 - 2,450 W/m2.K)
39 | FARO | Horní náměstí 381/67, Opava, 746 01 | administrativní budova | 1061.5 | 1345.7 | 3708.4 | splněno | plynová kotelna (výkon 500 kW, účinnost 103%) | el.bojler ze sítě (výkon 20 kW; účinnost 95%) | přirozené větrání | EE (výkon 22 kW, účinnost 100%) | zářivkové (9,5 - 19 kW) | nesplněno; (U = 0,932 - 1,294 W/m2.K) | střecha; (U = 0,212 - 0,304 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,2 - 2,450; Udveře = 1,2 W/m2.K)
40 | Hláska | Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01 | administrativní budova | 3108.2 | 3779.3 | 12629.4 | splněno | plynová kotelna (výkon 500 kW, účinnost 103%) | el.bojler ze sítě (výkon 20 kW; účinnost 95%) | přirozené větrání/nucené větrání VZT | zasedací místnost EE (výkon 15,4 kW) | zářivkové (21,9 kW) | nesplněno; (U = 0,680 - 1,030 W/m2.K) | střecha; (U = 1,660 - 1,685 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,5; Udveře = 1,8 - 2,450 W/m2.K)
41 | Lesní školka | Hrabství 00, 747 41 |  | 1438 |  |  | NE
42 | Městské lesy | Hrabství 63, 747 41 |  | 126 |  |  | NE
43 | Bytový dům | Hradecká 650/16, Opava, 746 01 | budova pro sociální účely | 1064.3 | 1718 | 3485.6 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 80 kW, účinnost 103 %) | plynový kondenzační kotel (výkon 80 kW, účinnost 103 %) | přirozené větrání | / | zářivkové (7,6 kW) | splněno; U = 0,22 - 024 W/m2.K | strop pod půdou; U = 0,15 - 016 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,1; Udveře = 1,2 - 1,7 W/m2.K)
44 | Bytový dům | Hrnčířská 121/3, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 8592.1 | 8159.6 | 27276.2 | splněno | CZT zemní plyn byty (výkon ? kW, účinnost 92%); el.ohřev TV obchody a provozovny (výkon ? kW; účinnost 98%) | lokální ohřev TV (výkon ? kW, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | žárovkové, zářivkové a LED (16,726 kW) | splněno; (U = 0,3 W/m2.K) | střecha (U = 0,15 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,0 - 1,8; Udveře = 1,7 - 2,5 W/m2.K)
45 | Bytový dům | Hrnčířská 122/5, Opava, 746 01
46 | Bytový dům | Hrnčířská 123/7, Opava, 746 01
47 | Bytový dům | Hrnčířská 124/9, Opava, 746 01
48 | Bytový dům | Hrnčířská 125/11, Opava, 746 01
49 | Bytový dům | Hrnčířská 346/15a, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 2500.4 | 2896.2 | 8413.6 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 545 kW, účinnost 92%) | plynová kotelna v budově (účinnost 92%) | přirozené větrání/nucený odtah - obytné prostory; rovnotlaký s ventilátory (komerční prostory) | / | žárovkové, zářivkové a LED (5,719 kW) | nesplněno; (U = 0,21 - 1,47 W/m2.K) | střechau(U = 0,12 - 0,14 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,2 - 1,5; Udveře = 1,2 - 2,5 W/m2.K)
50 | Bytový dům | Hrnčířská 350/13, Opava, 746 01
51 | Bytový dům | Hrnčířská 351/15, Opava, 746 01
52 | Bytový dům | Hrnčířská 452/4, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1747 | 1743.6 | 5544 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 32,5 kW, 51 kW, účinnost 99%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | přirozené větrání/nucený odtah - obytné prostory | / | žárovkové a zářivkové (1,6; 4,9 kW) | nesplněno; (U = 0,292 - 1,478 W/m2.K) | střecha (U = 0,344 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 2,4; Udveře = ? W/m2.K)
53 | SVČ Husova | Husova 17, Opava, 746 01, parc.č. 2438/3 | budova občanské vybvenosti | 90.1 | 299.7 | 261.3 | splněno | Plynová kotelna (výkon 200 kW, účinnost 87%) | Plynová kotelna (výkon 20 kW, účinnost 85%) | přirozené větrání i nucený odtah | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; (U = 0,748 W/m2.K) | strop (U = 1,050 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 2,450; Udveře = 2,450 W/m2.K)
54 | loutkové divadlo | Husova 307/17, Opava, 746 01 | budova občanské vybvenosti | 1272 |  |  | NE
55 | ZŠ a MŠ Vávrovice | Chmelová 86/2, Opava-Vávrovice, 747 73 | budova pro vzdělávání | 931.7 | 1413.5 | 3628.3 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 70 kW, účinnost 103%) | plynový kondenzační kotel (výkon 95 kW, účinnost 103%) | přirozené větrání | / | v PENB není uvedeno | splněno; (U = 0,157 - 0,26 W/m2.K) | střecha (U = 0,177 - 0,38 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,3; Udveře = 1,5 - 1,65 W/m2.K)
56 | Hasičská zbrojnice Vlaštovičky | Jamnická 129/1b, Opava-Vlaštovičky, 746 01 |  | 308 |  |  | NE | 9x elektrický přímotop 2 kW | prútokový ohřívač a Boiler 200 litrů | přirozené větrání | / | LED | splněno (novostavba 2019) | splněno (novostavba 2019) | splněno (novostavba 2019)
57 | Sportovní areál Vlaštovičky | Jamnická 6/5, Opava-Vlaštovičky, 746 01 |  | 587 |  |  | NE
58 | hasičská zbrojnice Vávrovice | Jantarová 125, Opava-Vávrovice, 747 73 |  | 272 |  |  | NE | kotel Baxi 24 kW |  | přirozené větrání | / | zářivkové (7,6 kW) a LED | splněno | splněno | splněno
59 | Sokolovna Vávrovice | Jantarová 14, Opava-Vávrovice, 747 73 |  | 404 |  |  | NE
60 | úřad MČ Vávrovice | Jantarová 288/18, Opava-Vávrovice, 747 73 |  | 312 |  |  | NE |  |  | přirozené větrání | / | žárovkové | splněno | splněno | splněno
61 | kabiny fotbalového hřiště Vávrovice | Jantarová 34, Opava-Vávrovice, 747 73 |  | 620 |  |  | NE
62 | Dům služeb Vávrovice | Jantarová 49/40, Opava-Vávrovice, 747 73 |  | 340 |  |  | NE | Fissman 25 kW plynový kondenzační kotel (účinnost 98%) |  | přirozené větrání | / | LED | nesplněno | nesplněno | splněno
63 | MŠ Vlaštovičky | Jarní 22/13, Opava-Vlaštovičky, 746 01 | budova pro vzdělávání | 448.7 | 904 | 1637.6 | splněno | kondenzační kotel na zemní plyn (výkon 30 kW, účinnost 103%) | kondenzační kotel na zemní plyn (výkon 30 kW, účinnost 103%) | přirozené větrání | / | žárovkové | splněno; (U = 0,292 W/m2.K) | strop pod půdou (U = 0,190 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,2 W/m2.K)
64 | Psí útulek | Jaselská 2815/41, Opava, 747 05 | budova občanské vybavenosti | 338 |  |  | NE | 9x el. přímotop 2 kW | el. ohřívač vody | přirozené větrání | / | zářivkové | nesplněno | nesplněno | splněno
65 | SVČ Jaselská | Jaselská 227/4, Opava, 746 01 | budova občanské vybvenosti | 2379.7 | 3293.9 | 9782.8 | splněno | plynová kotelna (výkon 180 kW, účinnost 98%) dohřev VZT (výkon 2,1 kW, účinnost 99%) | el. Bojler (výkon 30 kW) | přirozené větrání/nucené větrání - soc.zařízení a VZT | učebny podkroví EE (výkon 12 kW) | v PENB není uvedeno | nesplněno; (U = 0,88 - 1,030 W/m2.K) | střecha (U = 0,165 - 1,305 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,0 - 1,2; Udveře = 1,4 W/m2.K)
66 | Bytový dům | Jateční 1812/10, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1686 | 2284.2 | 5213 | splněno | plynové lokální topení (výkon 62 kW, účinnost 75%) plynový kondenzační kotel (výkon 37 kW, účinnost 94%) plynové lokální topení (výkon 5 kW, účinnost 75%) | plynové ohřívače (objem 580 l, účinnost 75%) el.bojler (výkon = ?; účinnost 94%) plynové kondenzační kotel (objem 75 l, účinnost 75%) | přirozené větrání/nucený odtah - MŠ | / | žárovkové a zářivkové (0,4; 4,2 a 10,3 kW) | nesplněno; (U = 1,160 - 1,313 W/m2.K) | střecha (U = 0,282 - 1,117 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,5; Udveře = 1,7 W/m2.K)
67 | Bytový dům | Jateční 1812/10a, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1686 | 2284.2 | 5213 | splněno | plynové lokální topení (výkon 62 kW, účinnost 75%) plynový kondenzační kotel (výkon 37 kW, účinnost 94%) plynové lokální topení (výkon 5 kW, účinnost 75%) | plynové ohřívače (objem 580 l, účinnost 75%) el.bojler (výkon = ?; účinnost 94%) plynové kondenzační kotel (objem 75 l, účinnost 75%) | přirozené větrání/nucený odtah - MŠ | / | žárovkové a zářivkové (0,4; 4,2 a 10,3 kW) | nesplněno; (U = 1,160 - 1,313 W/m2.K) | střecha (U = 0,282 - 1,117 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,5; Udveře = 1,7 W/m2.K)
68 | MŠ Jateční | Jateční 1812/10a, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 1686 | 2284.2 | 5213 | splněno | plynové lokální topení (výkon 62 kW, účinnost 75%) plynový kondenzační kotel (výkon 37 kW, účinnost 94%) plynové lokální topení (výkon 5 kW, účinnost 75%) | plynové ohřívače (objem 580 l, účinnost 75%) el.bojler (výkon = ?; účinnost 94%) plynové kondenzační kotel (objem 75 l, účinnost 75%) | přirozené větrání/nucený odtah - MŠ | / | žárovkové a zářivkové (0,4 - 10,3 kW) | nesplněno; (U = 1,160 - 1,313 W/m2.K) | střecha (U = 0,282 - 1,117 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,5; Udveře = 1,7 W/m2.K)
69 | Bytový dům | Jateční 2080/8a, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1317.3 | 1871.3 | 4267 | splněno | Plynový kotel (výkon 24 kW, účinnost 76 %) lokální plynová topidla (výkon 54 kW, účinnost 75%) plynový kotel (výkon 21 kW, účinnost 76%) | plynové průtokové ohřívače (výkon 198 kW, účinnost 78%) elektrický zásobníkový ohřívač (výkon 20 kW, účinnost 94%) | přirozené větrání | / | žárovkové a zářivkové (0,9 - 4,2 kW) | nesplněno; (U = 1,340 - 1,402 W/m2.K) | střecha (U = 0,502 W/m2.K) | nesplněno; (U = 1,7 - 2,4 W/m2.K)
70 | Bytový dům | Jateční 2304/7, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1283 | 1640 | 4523 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 10 kW, 54 kW; účinnost 99%); plynový kotel teplovodní (výkon 22 kW, účinnost 78%) | elektrický zásobníkový ohřívač (výkon 6 kW, objem 300l, účinnsot 94%) el.zásob.ohřívače v bytech (výkon 34 kW, objem 1 000l, účinnost 94%) | přirozené větrání/nucený odtah - dětský klub | / | žárovkové a zářivkové (0,6 - 9,9 kW) | nesplněno; (U = 1,402 - 1,538 W/m2.K) | střecha(U = 3,3 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,657 - 2,4; Udveře = 1,7 W/m2.K)
71 | hasičská zbrojnice Palhanec | Karlovecká 307/21, Opava-Vávrovice 747 07 |  | 272 |  |  | NE | kondenzační kotel na zemní plyn (výkon 24 kW, účinnost 98%) | plyn ohřívač vody | přirozené větrání | / | LED a zářivky | nesplněno | nesplněno | splněno
72 | Stacionář | Kateřinky u Opavy par. č. 2590 (Rolnická) Opava, 747 05 | budova občanské vybavenosti | 345.8 | 1095.7 | 1519.7 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 200 kW, účinnost 100 %) | CZT zemní plyn (výkon 200 kW, účinnost 100 %) | přirozené větrání | / | kompaktní zářivky | splněno; (U = 0,370 W/m2.K) | střecha(U = 0,457 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 2,4; Udveře = 2,4 W/m2.K)
73 | ZŠ a MŠ Suché Lazce | Ke Strážnici 109/2, Opava-Suché Lazce, 747 95 | budova pro vzdělávání | 838.2 | 1782.3 | 3449.9 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 84,2 kW, účinnost 102 %) | el. Bojlery a průtokové ohřívače (výkon 12 kW, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | zářivky (6,9 kW) | nesplněno; (U = 0,168 - 1,098 W/m2.K) | střecha; (U = 0,225 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,4 W/m2.K)
74 | MŠ Krnovská | Krnovská 1094/18, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 1591.7 | 2554.6 | 5252.6 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | lokální na zemní plyn (výkon 105 kW, účinnost 85% lokální el ze sítě (výkon 12 kW, účinnost 98%, objem 515 l) | přirozené větrání | / | žárovky a zářivky (4,272 kW) | splněno; (U = 0,17 W/m2.K) | střecha; (U = 0,15 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,0 - 1,7; Udveře = 1,7 W/m2.K)
75 | Bytový dům | Krnovská 2787/28, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 2157.8 | 2174.6 | 6406.9 | splněno | CZT zemní plyn (108 kW, účinnost 98%) | CZT zemní plyn (108 kW, účinnost 98%) | podtlakový s ventilátory EE + přirozené větrání/nucený odtah | kompresorový zdroj chladu (výkon 12 kW) | zářivkové | nesplněno; (U = 0,365 W/m2.K) | střecha; (U = 0,123 - 0,377 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,3; Udveře = 1,8 W/m2.K)
76 | Bytový dům | Krnovská 2788/30, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 2224.7 | 1970.4 | 6743 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 5,5 kW, 15,5 kW, 42 kW, účinnost 99%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | podtlakový s ventilátory EE + přirozené větrání/nucený odtah | kompresorový zdroj chladu (výkon 5,6 kW) | žárovkové a zářivkové (0,5 - 7,1 kW) | splněno; (U = 0,389 - 0,549 W/m2.K) | střecha; (U = 0,276 - 0,313 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,2 - 1,7; Udveře = 1,7 W/m2.K)
77 | objekt D | Krnovská 2859/71D, Opava, 746 01 | administrativní budova | 1909.3 | 5068.2 | 7650.1 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 168,4 kW, účinnost 98%) | el.bojlery (výkon 6 kW, účinnost 95%, objem 520l) el.průtokový ohřívač (výkon 6,5 kW, účinnost 95%) zásobník ohř.kotlem na zemní plyn (výkon 168,4, účinnost 98%, objem 800l) průtokový ohřívač (výkon 3,5 kW, účinnost 95%) | přirozené větrání/nucené větrání - jídelna | Geko (výkon 8,2 kW) | zářivky (1,0 - 19,6 kW) | nesplněno; (U = 1,42 - 1,67 W/m2.K) | střecha; (U = 0,42 - 0,82 W/m2.K) | otvorová výplň; U = 1,41 - 2,83 W/m2.K
78 | objekt A | Krnovská 2860/71A, Opava, 746 01 | administrativní budova | 1215.2 | 1566.2 | 4405.1 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 46 kW, účinnost 98%) | plynový ohřívač zásobníkový (výkon 11,3; účinnost 92%, objem 181l) | přirozené větrání | klima EE Split budova A (výkon 7 kW) klima EE Split servrovna (výkon 3,45 kW) | zářivky (0,2; 0,5 a 9,3 kW) | nesplněno; (U = 1,03 - 1,08 W/m2.K) | střecha (U = 1,01 W/m2.K) | otvorová výplň; U = 1,1 W/m2.K
79 | objekt C | Krnovská 2955/71C, Opava, 746 01 | administrativní budova | 6073.1 | 6549.9 | 22630.3 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 436 kW, účinnost 89%) | ohřívač na zemní plyn (výkon 36 kW, účinnost 92%, objem 760l) | přirozené větrání | / | zářivky (50,9 kW) | splněno; (U = 1,18 W/m2.K) | střecha (U = 0,88 W/m2.K) | otvorová výplň; U = 1,24 W/m2.K
80 | objekt E - tělocvična | Krnovská 2989/71E, Opava, 746 01 | budova občanské vybavenosti | 392 | 1309.5 | 2299 | splněno | zemní plyn, KASPO K15 (výkon 15 kW, účinnost 80%) THERM 23 SLXW (výkon 23,5 kW, účinnost 20%) THERM 12 ME (výkon 20 kW, účinnost 100%) | plynový zásobník TV Quatrum Q6 (výkon 15,5 kW, účinnost 100%) | rovnotlaký s VZT jednotkami (výkon 23,5 kW) EE + přirozené větrání | / | zářivky (1,4 - 12,7 kW) | nesplněno; (U = 1,402 W/m2.K) | nesplněno; (U = 1,763 W/m2.K) | otvorová výplň; (U = 5,65 W/m2.K)
81 | objekt B | Krnovská 431/71B, Opava, 746 01 | administrativní budova | 3026.3 | 4019 | 10428.8 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 146 kW, účinnost 88%) | kotel na zemní plyn + zásobník (výkon 146 kW, účinnost 88%, objem 630 l) | přirozené větrání | EE Split (výkon 6,8 a 37 kW, účinnost 100%) | zářivky (0,3; 4,1; 0,7; 19,9 kW) | splněno; (U = 1,03 - 1,04 W/m2.K) | střecha (U = 1,01 W/m2.K) | otvorová výplň; U = 1,1 W/m2.K
82 | ZŠ Krnovská 101 | Krnovská 86/101, Opava, 747 07 | budova pro vzdělávání | 2980.8 | 5755.3 | 13695.5 | splněno | Základní škola - kotel na zemní plyn tělocvična - kotel na zemní plyn (příkon 360 kW, účinnost 90%, objem není znám) | Základní škola - zásobník zemní plyn tělocvična - zásobník zemní plyn (příkon 360 kW, účinnost 90%, objem není znám) | Základní škola - přirozené větrání tělocvična - přirozené větrání | / | Základní škola - zářivky (19,3 kW) tělocvična - zářivky (3,3 kW) | ZŠ nesplněno; (U = 1,1 W/m2.K) tělocvična nesplněno (U = 0,41 W/m2.K) | ZŠ nesplněno; (U = 0,98 W/m2.K) tělocvična nesplněno (U = 0,6 W/m2.K) | ZŠ nesplněno; (U = 2,38 W/m2.K) tělocvična nesplněno (U = 2,51 W/m2.K)
83 | Úřad MČ Milostovice | Lihovarská 32/17, Opava-Milostovice, 746 01 | budova občanské vybvenosti | 274 |  |  | NE | Baxi Duo-Tec Compact E 28, 28kW |  | přirozené větrání | / | zářivkové | nesplněno | nesplněno | splněno
84 | Hasičská zbrojnice Milostovce | Lihovarská 33/7, Opava-Milostovice, 746 01 |  | 326 |  |  | NE | Baxi prime HT240 24kW |  | přirozené větrání | / | zářivkové | nesplněno | nesplněno | splněno
85 | Fotbalový stadion | Lípová 105/2, Opava, 746 01 | budova pro sport | 1971.6 | 2599.1 | 6017.9 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 231 kW, účinnost 92%) sušárna - Sahara EE (výkon 0,55, účinnost 96%) | plynový ohřívač zásobníkový (výkon 186,8, účinnost 95%) | přirozené větrání/nucené větrání EE - sušárna | / | zářivková (0,4 - 31,2 kW) | nesplněno; (U = 1,43 - 1,67 W/m2.K) | střecha (U = 1,07 W/m2.K) | otvorová výplň; U = 1,2 - 1,6 W/m2.K
86 | Hala SFC z.s. | Lípová 3008/4 Opava, 746 01 | budova pro sport | 1186 | 3215.4 | 8897 | splněno | plynový kotel na zemní plyn (výkon ?; účinnost 96%) plynový sálavý zářič (výkon ? kW, účinnost 96%) | plynový kotel (výkon ? kW, objem 300l, účinnost 96%) | přirozené větrání | / | v PENB není uvedeno (8 kW) | splněno; (U = 0,2 W/m2.K) | střecha (U = 0,230 W/m2.K) | otvorová výplň; U = 1,212 - 1,255 W/m2.K
87 | KPB pobočka Kylešovice | Liptovská 1045/21, Opava, 747 06 | budova pro vzdělávání | 1329.3 | 2877.7 | 4386.7 | splněno | výměník, soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon 50 kW, účinnost 99%) | výměník, soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon 10 kW, účinnost 99%) | přirozené větrání | EE Split (výkon 6,8 a 24,4 kW, účinnost 100%) | zářivková (2,0 a 9,0 kW) | nesplněno; (U = 1,27 - 1,30 W/m2.K) | střecha (U = 0,66 W/m2.K) | otvorová výplň; U = 2,45 W/m2.K
88 | MŠ 17. listopadu | Liptovská 1045/21, Opava, 747 06
89 | Anima Viva | Liptovská 1045/21, Opava-Kylešovice, 747 06
90 | ZŠ Mařádkova 9 | Mařádkova 1379/9, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 1897.4 | 2532.9 | 7769.6 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 243 kW, účinnost 103 %) | plynový kondenzační kotel (výkon 243 kW, účinnost 103 %) | přirozené větrání | / | zářivkové | nesplněno; (U = 0,871 - 1,197 W/m2.K) | střecha (U = 1,701 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 2,0; Udveře = 1,3 - 2,45 W/m2.K)
91 | Jídelna Mařádkova | Mařádkova 15, Opava, 746 01 | budova občanské vybvenosti | 1629 |  |  | NE | Hoval werck AG - 11 UltraGas (600D) 600kW kotel na zemní plyn (výkon 546 kW, účinnost 96%) | zásobník na zemní plyn (výkon 546 kW, účinnost 96%) | VZT | VZT | zářivkové | nesplněno | nesplněno | splněno
92 | ZŠ Mařádkova 15 | Mařádkova 518/15, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 2447.3 | 2846.2 | 8908 | splněno |  | kotel + výměník na zemní plyn (výkon 546 kW, objem 750l, účinnost 99%) el. Bojler (výkon 10,2 kW, objem 690l, účinnost 95%) | přirozené větrání/nucené větrání EE - zóna 2 | klima EE (výkon 2,25 kW) | zářivkové a žárovkové (92,5 a 3,2 kW) | nesplněno; (U = 1,18 W/m2.K) | střecha (U = 0,57 W/m2.K) | otvorová výplň; U = 1,2 W/m2.K
93 | HALA Mařádkova 15 | Mařádkova 518/15, Opava, 746 01 | budova pro sport | 2300.9 | 5014.7 | 13315.3 | splněno |  | zásobník na zemní plyn (výkon 546 kW, účinnost 96%) | přirozené větrání/nucené větrání EE - zóna 2 | / | zářivková (11,9 kW) | nesplněno; (U = 0,86 W/m2.K) | střecha (U = 0,88 W/m2.K) | otvorová výplň; U = 1,31 W/m2.K
94 | družina Mařádkova 7 | Mařádkova 563/7, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 840.5 | 1034 | 2658.7 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 261,2 kW, účinnost 103%) | kotel na zemní plyn (výkon 261,2 kW, účinnost 103%) | přirozené větrání | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; (U = 0,640 - 1,183 W/m2.K) | střecha (U = 0,68 - 1,462 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 2,4; Udveře = 1,4 W/m2.K)
95 | Bytový dům | Masarykova třída 126/14, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1946 | 1918.8 | 5797 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 9,5 kW, 80 kW, účinnost 99%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | přirozené větrání/nucený odtah - obytné prostory | / | žárovkové a zářivkové (0,8 - 6,9 kW) | nesplněno; (U = 0,516 - 1,657 W/m2.K) | střecha(U = 0,310 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 2,303 - 2,4; Udveře = 1,7 W/m2.K)
96 | Bytový dům | Masarykova třída 353/25, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1252.8 | 1369 | 4229 | splněno | Plynová topidla (výkon 6,5 kW, účinnost 85 %) lokální plynová topidla (výkon 19 kW, účinnost 75%) plynové kotle (výkon 25 kW, účinnost 75%) plynová lokální topidla (výkon 37,5 kW, účinnost 75%) | plynový ohřívač - výkon ?, účinnost 78%; el.ohřívač výkon ?, účinnost 94% | přirozené větrání/nucený odtah - obytné prostory, klub důchodců | / | žárovkové a zářivkové (0,4 - 3,5 kW) | nesplněno; (U = 1,402 - 1,466 W/m2.K) | strop pod půdou(U = 2,321 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 2,220 - 2,4; Udveře = 1,7 W/m2.K)
97 | Ptačák | Masarykova třída 39/VE1, Opava, 746 01 | umělecká instalace | 3657 |  |  | NE
98 | Hřiště koupaliště | Městské sady 0/9005, Opava, 746 01 |  | - |  |  | NE
99 | SVČ městské sady | Městské sady 0/9008, Opava, 746 01 | budova občanské vybvenosti | - |  |  | NE
100 | Bytový dům | Mezi trhy 108/1, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1014.5 | 1107.7 | 3447.8 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 2,5 kW; 16,5 kW; 17 kW, účinnost 99%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | přirozené větrání/nucený odtah - obytné prostory | / | žárovkové a zářivkové (0,3- 3,0 kW) | splněno; (U = 0,255 - 0,262 W/m2.K) | strop pod půdou(U = 0,210 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,1; Udveře = 1,7 - 3,095 W/m2.K)
101 | Bytový dům | Mezi trhy 109/3, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1003.5 | 1040.8 | 3410.4 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 2,5 kW; 15,5 kW; 16 kW, účinnost 99%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | přirozené větrání/nucený odtah - obytné prostory | / | žárovkové a zářivkové (0,2- 3,0 kW) | splněno; (U = 0,255 - 0,262 W/m2.K) | strop pod půdou(U = 0,210 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,1; Udveře = 1,7 - 4 W/m2.K)
102 | Bytový dům | Mezi trhy 110/5, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1003.5 | 1045.8 | 3410.4 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 2,5 kW; 17,5 kW; 16 kW, účinnost 99%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | přirozené větrání/nucený odtah - obytné prostory | / | žárovkové a zářivkové (0,2 - 3,0 kW) | splněno; (U = 0,255 - 0,262 W/m2.K) | strop pod půdou(U = 0,210 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,1; Udveře = 1,7 W/m2.K)
103 | Bytový dům | Mezi trhy 111/7, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1044.1 | 1155.4 | 3528.6 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 3,2 kW; 21 kW; 16,2 kW, účinnost 99%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | přirozené větrání/nucený odtah - obytné prostory | / | žárovkové a zářivkové (0,2 - 3,1 kW) | splněno; (U = 0,255 - 0,262 W/m2.K) | strop pod půdou(U = 0,210 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,1; Udveře = 1,7 - 2,050 W/m2.K)
104 | Bytový dům | Mezi trhy 136/4, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 7031.2 | 7235.5 | 21273.7 | splněno | plynové ohřívače (výkon ? kW; účinnost 80%) | lokální ohřev TV (výkon 105 kW, účinnost 80%) - nebytové prostory; lokální ohřev TV (výkon 1330 kW, účinnost 80%) - byty | přirozené větrání | SINCLAIR ASGE 24 AINWK - obchodní část (výkon 7 kW) | žárovkové a zářivkové (10,749 kW) | nesplněno; (U = 1,39 W/m2.K) | střecha(U = 0,78 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,2 - 2,4; Udveře = 2,4 - 4,5 W/m2.K)
105 | Bytový dům | Mezi trhy 137/6, Opava, 746 01
106 | Bytový dům | Mezi trhy 141/8, Opava, 746 01
107 | ZŠ Mírová 33 | Mírová 339/33, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 1746.8 | 2796.5 | 7370.1 | splněno | Plynová kotelna (výkon 200 kW, účinnost 103%) | plynový ohřívač vody(výkon 50 kW, účinnost 85%) | přirozené větrání/nucený odtah VZT jídelna | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; (U = 0,346 - 1,101 W/m2.K) | střecha; (U = 0,194 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,4 - 1,8 W/m2.K)
108 | ZŠ Mírová 35 | Mírová 492/35, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 3459.6 | 4646.5 | 13304.7 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 489 kW, účinnost 94 %) | průtokový ohřívač (výkon 6 kW, účinnost 100%) plynový ohřívač (výkon 21,8 kW, účinnost 92%) el.bojler (výkon 4,2 kW, účinnost 95%) | přirozené větrání | / | zářivková (23,9 a 1,8 kW) | nesplněno; (U = 0,365 - 1,179 W/m2.K) | střecha; (U = 0,247 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,1 - 2,0; Udveře = 2,45 W/m2.K)
109 | MŠ Mnišská | Mnišská 5/7, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 1147.8 | 1902.9 | 4284.1 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 49,9 kW, účinnost 103%) | plynový ohřívač vody(výkon 23,2 kW, účinnost 85%) | přirozené větrání | / | zářivková (51,8 kW) | splněno; (U = 0,217 W/m2.K) | střecha; (U = 0,112 - 0,119 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,1 - 1,8; Udveře = 1,5 W/m2.K)
110 | MŠ Mostní | Mostní 256/68, Opava, 747 05 | budova pro vzdělávání | 321.7 | 726 | 1126.1 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 50 kW, účinnost 87%) | Plynový kotel 2x - Destila DPL 25 A-H (účinnost 78%) | přirozené větrání | / | žárovkové a zářivkové (7,7 kW) | splněno; (U = 0,19 W/m2.K) | strop; (U = 0,79 - 1,14 W/m2.K) | otvorová výplň; U = 0,8 W/m2.K
111 | Sportoviště Podvihov | Na Nové, Opava-Podvihov, 747 06 |  | - |  |  | NE
112 | Bytový dům | Na Pastvisku 14a, Opava, 747 05 | budova pro bydlení | 3773 |  |  | NE | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | CZT | přirozené větrání | / | LED spoločné prostory | nesplněno | nesplněno | nesplněno
113 | MŠ Na Pastvisku | Na Pastvisku 1522/13, Opava, 747 05 | budova pro vzdělávání | 1087.1 | 1763.2 | 3593 | splněno | napojovací uzel (účinnost 90%) | lokální el. Ze sítě (výkon 3,4 kW, účinnost 98%, objem 245 l) zemní plyn lokální (účinnost 90%) | přirozené větrání | / | žárovkové y zářivková (2,28 kW) | splněno; (U = 0,2 W/m2.K) | střecha; (U = 0,15 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,2 W/m2.K)
114 | Hasičská zbrojnice | Na Pomezí 1600/84, Opava, 747 06 | budova občanské vybavenosti | 1040 |  |  | NE
115 | MDKPB | Nádražní okruh 695/27, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 2953.2 | 4073.5 | 13477.1 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 200 kW, účinnost 103 %) | plynový kondenzační kotel (výkon 200 kW, účinnost 103 %) | přirozené větrání | el. Klima knihovna(výkon 20,4 kW, účinnost 100%) | žárovkové (příkon v PENB není uveden) | nesplněno; (U = 0,685 - 0,978 W/m2.K) | střecha; (U = 0,329 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 2,450; Udveře = 2,450 W/m2.K)
116 | Obchodní dům Breda | náměstí Republiky 159/9, Opava, 746 01 | budova občanského vybavení | 9225.3 | 8242.1 | 40162.7 | splněno | tepelné čerpadlo vzduch/voda (výkon ? kW, účinnost ? %) el. dotop (výkon ? kW, účinnost 99%) | tepelné čerpadlo vzduch/voda (výkon ? kW, účinnost ? %) el. dotop (výkon ? kW, účinnost 99%) | VZT s rekuperací | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; (U = 0,169 - 1,228 W/m2.K) | střecha(U = 0,112 - 0,584 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,5 W/m2.K)
117 | MŠ Neumannová | Neumannova 110/5, Opava, 747 07 | budova pro vzdělávání | 484.6 | 882.7 | 1653.5 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 74 kW, účinnost 103%) | el. Bojler (výkon 12 kW, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; (U = 1,277 W/m2.K) | střecha(U = 0,919 - 1,676 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,5; Udveře = 1,8 - 2,45 W/m2.K)
118 | ZŠ I.Hurníka | Ochranova 1244/6, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 2758.2 | 4192.2 | 12167.2 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 190,4 kW, účinnost 103%) | el. boiler (výkon 18 kW, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | zářivková (1,1 a 17,2 kW) | nesplněno; U = 0,911 - 1,179 W/m2.K | strop pod půdou; U = 0,758 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 1,1; Udveře = 1,4 - 2,45 W/m2.K)
119 | Úřad MČ Vlaštovičky | Okružní 21/3, Opava-Vlaštovičky, 746 01 |  | 339 |  |  | NE | atmosférický kotel plynový Dakon 100 kW | 2x starý Boiler 120 litrů | přirozené větrání | chlazení VZT | LED z 50% a žárovky/zářivky | splněno; (U = 0,2 W/m2.K) | střecha; (U = 0,329 W/m2.K) | otvorová výplň; U = 1,2 W/m2.K
120 | MŠ Olomoucká | Olomoucká 2405/103, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 935 | 1570.5 | 3296 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | žárovková s zářivková (2,478 kW) | splněno; U = 0,17 W/m2.K | střecha; U = 0,15 W/m2.K | otvorová výplň; U = 1,2 W/m2.K
121 | KPB pobočka Olomoucká | Olomoucká 2421/75, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 1359 |  |  | NE
122 | MŠ Malé Hoštice | Opavská 170/24, Opava-Malé Hoštice, 747 05 | budova pro vzdělávání | 432 |  |  | NE | ústřední plynová kotelna 1x VIADRUS G27 ECO GL I s výkonem 34 kW a 1 ks plynového kotle ETI T25 s výkonem 25 kW | elektrický boiler EOV 122, výrobce Tatramat o objemu 120 I, s příkonem 2 kW | přirozené větrání | / | zářivkové a žárovkové ( 4,8 kW) | splněno; U = 0,3 W/m2.K | strop zateplený foukanou izolací tl. 25 cm | nesplněno; (Uokna = 1,1; Udveře = 2,450 W/m2.K)
123 | Obecní dům | Ostrožná 236/46, Opava, 746 01 | budova pro kulturu | 3386.6 | 4174.8 | 14165.6 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 248 kW, účinnost 103 %) |  | přirozené větrání/nucené větrání VZT a podkroví | chlazení VZT (výkon 30 kW, účinnost 100) - kanceláře + VZT chlazení multiSplit (výkon 8 kW; účinnost 100%) - výstavní prostory | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 1,03 W/m2.K | střecha; U = 0,238 - 0,625 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 2,450; Udveře = 2,450 W/m2.K)
124 | MŠ Otická | Otická 2678, 746 01, Opava | budova pro vzdělávání | 1860 | 3176 | 6352.6 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 99 kW; účinnost 96%); (výkon 28, účunnost 102%); (výkon 31,5, účinnost 92%) | el. Zásobník (výkon 64,4 kW, účinnost 95%) el.bojler (výkon 2,2 kW, účinnost 95%) | přirozené větrání | kompresorový zdroj chladu (výkon 1,41 kW) | zářivkové (0,3 - 7,7 kW) | nesplněno; U = 1,30 W/m2.K | střecha U = 0,47 W/m2.K | otvorová výplň U = 1,24 W/m2.K
125 | Jídelna Otická | Otická 23, Opava, 74 01 | budova občanské vybvenosti | 1752.9 | 3065.6 | 6134.2 | splněno | Plynová kotelna (výkon 200 kW, účinnost 87%) | Plynová kotelna (výkon 60 kW, účinnost 85 %) | Systém nuceného větrání VZT kuchyň (příkon 500 W.s/m3) | Kanceláře chlazení (výkon 13 kW, účinnost 95%) | v celém objektu použity zářivky | nesplněno; U = 1,25 W/m2.K | střecha; U = 0,704 W/m2.K | splněno kromě luxfer U = 1,2 - 1,4 W/m2.K
126 | ZŠ Otická | Otická 722/18, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 5291.8 | 8930.8 | 25071.9 | splněno | plynová kotelna (výkon 342 kW, účinnost 103%) | plynová kotelna (výkon120 kW, účinnost 103%) el. Boiler (výkon 22 kW, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | zářivkové (6,6 - 16 kW) | splněno; U = 0,161 - 0,183 W/m2.K | střecha; U = 0,123 - 0316 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,0; Udveře = 1,2 W/m2.K)
127 | MŠ Pekařská | Pekařská 415/98, Opava, 747 05 | budova pro vzdělávání | 375 |  |  | NE
128 | Dům umění | Pekařská 417/12, Opava, 746 01 | budova pro kulturu | 3312.7 | 4662.4 | 13646 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 200 kW, účinnost 103 %) | plynový kondenzační kotel (výkon 200 kW, účinnost 103 %) | přirozené větrání/nucené větrání EE ze sítě - restaurace | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 0,709 - 0,881 W/m2.K | střecha; U = 0,274 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,2 - 1,3; Udveře = 1,3 W/m2.K)
129 | ZŠ I.Hurníka | Pekařská 679/77, Opava, 747 05 | budova pro vzdělávání | 2602.9 | 4129 | 9718.2 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 284 kW, účinnost 98%) | el.zásobníkový ohřívač (výkon 8 kW, účinnost 99%) plynový zásobníkový ohřívač (výkon 10,5 kW, účinnost 85%) | přirozené větrání | / | lineární zářivky T26 | splněno; U = 0,168 - 0,226 W/m2.K | střecha; U = 0,142 W/m2.K | splněno; (Uokna = 0,8; Udveře = 0,8 W/m2.K)
130 | Hasičská zbrojnice Zlatníky | Pod Háj 112/22a, Opava-Zlatníky, 746 01 |  | 144 |  |  | NE
131 | MŠ Komárov | Podvihovská 147/15, Opava-Komárov, 747 70 | budova pro vzdělávání | 343.7 | 1029.3 | 1271.7 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 80 kW, účinnost 93%) el. Bojler s TČ (výkon ? kW) | el. Bojler(výkon 6 kW, účinnost 95%) | přirozené větrání + rovnotlaký s VZT jednotkami (účinnost 100%) | / | LED (příkon 10 kW) | splněno; (U = 0,2 W/m2.K) | střecha; (U = 0,12 - 0,14 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 0,9; Udveře = 1,4 W/m2.K)
132 | úřad MČ Komárov | Podvihovská 156/16, Opava-Komárov, 747 70 |  | 335 |  |  | NE |  |  | přirozené větrání | ano, nefunkční | zářivkové | nesplněno | nesplněno | splněno
133 | Bytový dům | Podvihovská 247/5a, Opava-Komárov, 747 70 | objekt k bydlení | 1018.5 | 1493.3 | 3208.4 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 42 kW, 17 kW, účinnost 99%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | přirozené větrání | / | žárovkové a zářivkové (0,9 - 3,2 kW) | splněno; (U = 0,406 W/m2.K) | střecha; (U = 0,541 - 1,018 W/m2.K) | nesplněno; otvorová výplň (U = 2,4 W/m2.K)
134 | Hasičská zbrojnice Komárov | Podvihovská 314/17, Opava-Komárov, 747 70 |  | 422 |  |  | NE | 2x Ariston 24,5 kW |  | přirozené větrání | / | zářivkové | nesplněno | nesplněno | splněno
135 | Hasičská zbrojnice Podvihov | Podvihovská 85, Opava-Podvihov, 747 06 |  | 111 |  |  | NE
136 | Kulturní dům Podvihov | Polomská 106/5, Opava-Podvihov, 747 06 |  | 474 |  |  | NE
137 | Úřad městské části Podvihov | Polomská 47/13, Opava-Podvihov, 747 06 |  | 65 |  |  | NE | Baxi Duo Tec Compact 1.24 24kW |  | přirozené větrání | / | zářivkové | nesplněno | nesplněno | splněno
138 | MŠ Podvihov | Polomská 56/18, Opava-Podvihov, 747 06 | budova pro vzdělávání | 592 |  |  | NE | WGB EVO 38kW a podlahové vytápění |  | přirozené větrání | ano rekuperace herna 1 a 2 | LED | splněno | splněno | splněno
139 | Klubovna Vávrovice | Povodňová 185/2, Opava-Vávrovice, 747 73 |  | 412 |  |  | NE
140 | Kulturní dům Držkovice | Povodňová 185/2, Opava-Vávrovice, 747 73 |  | 412 |  |  | NE | plyn kotel 32 kW |  | přirozené větrání | / | LED | nesplněno | nesplněno | splněno
141 | Kulturní dům Milostovice | Praskovo náměstí 25/6, Opava-Milostovice, 746 01 |  | 506 |  |  | NE
142 | Pohostinství Milostovice | Praskovo náměstí 25/6, Opava-Milostovice, 746 01 |  | 506 |  |  | NE
143 | Kulturní dům Suché Lazce | Přerovecká 129/68, Opava-Suché Lazce, 747 95 | budova občanské vybavenosti | 168.4 | 559.8 | 707.3 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 25 kW, účinnost 87%) | el. Bojler (výkon 6 kW, účinnost 99%) | přirozené větrání | el chlazení (vkon 6 kW) | v PENB není uvedeno | nesplněno; (U = 1,183 W/m2.K) | střecha; (U = 0,941 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,4 W/m2.K)
144 | Úřad MČ Suché Lazce | Přerovecká 9/21, Opava-Suché Lazce, 747 95 |  | 328 |  |  | NE |  | přirozené větrání | / | zářivkové | splněno | splněno | splněno
145 | Zasedací místnost Pusté Jakartice | Pusté Jakartice 201/2, Opava-Malé Hoštice, 74705 |  | 1156 |  |  | NE
146 | ZŠ Riegrova | Riegrova 1385/13, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 3485.9 | 5517.1 | 14656.6 | splněno | kotel zemní plyn (výkon 480 kW, účinnost 94%) | zásobník zemní plyn (příkon 39,2 kW, účinnost 85%) | přirozené větrání | / | zářivkové (29,4 kW) | nesplněno; (U = 0,992 - 1,101 W/m2.K) | strop pod půdou; (U = 0,864 - 1,18 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,5; Udveře = 2,45 W/m2.K)
147 | MŠ Riegrova | Riegrova 535/1, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 1060.9 | 1677.4 | 4246.1 | splněno | kotel zemní plyn (výkon 143,8 kW, účinnost 92%) | ohřívač na zemní plyn (příkon 34 kW, účinnost 92%) | přirozené větrání | / | zářivkové (7,3 kW) | nesplněno; (U = 1,101 W/m2.K) | nesplněno; střecha(U = 0,863 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,7; Udveře = 1,5 W/m2.K)
148 | Penzion III. | Rolnická 1279/9, Opava, 747 05 | bytový dům | 2936 | 2800 | 9471 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 128 kW, účinnost 103%) | plynový zásobníkový ohřívač (výkon 32 kW, účinnost 95%) | přirozené větrání | / | žárovkové (3,8 kW) | splněno; (U = 0,480 W/m2.K) | střecha; (U = 0,16 W/m2.K) | otvorová výplň (U = 1,1 W/m2.K)
149 | Penzion I. | Rolnická 1550/24, Opava, 747 05 | budova občanské vybavenosti | 4951.3 | 5081 | 13426 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 275,4 kW, účinnost 90%) | plynový kondenzační kotel (výkon 275,4 kW, účinnost 90%) | přirozené větrání/nucené větrání VZT | el. Chlazení (výkon 4 kW) | zářivkové (6,5 kW) | nesplněno; (U = 0,342 - 0,572 W/m2.K) | střecha; (U = 0,358 - 0,55 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 1,0; Udveře = 1,4 W/m2.K)
150 | Penzion II. | Rolnická 1591/29, Opava, 747 05 | budova občanské vybavenosti | 4751 | 6424 | 15678 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | zářivkové (6,1 kW) | splněno; (U = 0,37 W/m2.K) | střecha; (U = 0,61 W/m2.K) | otvorová výplň (U = 1,35 W/m2.K)
151 | Slezské divadlo - studio | Rybí trh 183/4, Opava, 746 01 | budova občanské vybavenosti | 2153.6 | 3342.6 | 8991.4 | splněno | kotel zemní plyn (výkon 119,9 kW, účinnost 103%); kotel zemní plyn (výkon 34,6 kW, účinnost 76%); el.kamna (výkon 5 kW, účinnost 93%) | el. Bojler (výkon 6 kW, účinnost 95%) karma na zemní plyn (výkon 34,6; účinnost 76%) | přirozené větrání | / | žárovkové (3,2 kW) | splněno; (U = 0,86 W/m2.K) | střecha; (U = 1,46 W/m2.K) | otvorová výplň (U = 2,96 W/m2.K)
152 | MŠ Sadová | Sadová 252/71 | budova pro vzdělávání | 414.3 | 1048.1 | 1500.8 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 66 kW, účinnost 93 %) | karma na zemní plyn (výkon 35 kW, účinnost 87%) | přirozené větrání | / | zářivkové (3,1 kW) | nesplněno; U = 1,33 W/m2.K | střecha U = 0,73 W/m2.K | otvorová výplň U = 1,20 - 4,0 W/m2.K
153 | Městské lesy | Skřipov 110, 747 41 | administrativní budova | 590.9 | 1241.8 | 2311.6 | splněno | kotel na dřevo Atmos DC 325 (výkon 35 kW, účinnost 74%) krb na dřevo (výkon 5 kW, účinnost 35%) | el.bojler 10l (výkon 2 kW, účinnost 99%) el.bojler 100l (výkon 2 kW, účinnost 99%) el.bojler 160l - byt 1 (výkon 2 kW, účinnost 99%) el.bojler 160l - byt 2 (výkon 2 kW, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | žárovkové | nesplněno; (U = 0,930 - 1,311 W/m2.K) | střecha; (U = 0,88 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 2 - 3,5 W/m2.K)
154 | MŠ Slavkovská | Slavkovská 140/2, Opava, 747 07 | budova pro vzdělávání | 720 |  |  | NE
155 | Úřad MČ Malé Hoštice | Slezská 4/11, Opava-Malé Hoštice, 747 05 |  | 604 |  |  | NE | BAXI |  | přirozené větrání | / | LED | splněno | splněno | splněno
156 | Dopravní hřiště | Sportovní 386/NA, Opava-Malé Hoštice 747 05 |  | - |  |  | NE
157 | Tenisové kurty | Sportovní 485/3, Opava-Malé Hoštice, 747 05 |  | - |  |  | NE
158 | Areál TJ Slavia | Sportovní 485/3, Opava-Malé Hoštice, 747 05 |  | 159 |  |  | NE
159 | MŠ Šrámkova | Šrámkova 1333/6, Opava, 747 05 | budova pro vzdělávání | 1175.1 | 2389.9 | 3877.8 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon není znám, účinnost 99%) | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon není znám, účinnost 99%) průtok ohř. (výkon 8,8 kW, účinnost 95%) | přirozené větrání | / | zářivkové (47 kW) | splněno; (U = 0,27 W/m2.K) | střecha (U = 0,22 W/m2.K) | otvorová výplň; (U = 1,11 W/m2.K)
160 | ZŠ Šrámkova | Šrámkova 1457/4, Opava, 747 05 | budova pro vzdělávání | 9651.2 | 13422.1 | 34744.4 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon není znám, účinnost 99%) | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon není znám, účinnost 99%) | přirozené větrání/nucené větrání EE ze sítě - jídelna | / | zářivkové (5,6; 348,9 kW) | splněno; (U = 0,22 W/m2.K) | střecha (U = 0,21 W/m2.K) | otvorová výplň; (U = 1,12 - 1,16 W/m2.K)
161 | KPB Šrámkova | Šrámkova 2903/4, Opava, 747 05 | budova pro vzdělávání | 5010 |  |  | NE | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon není znám, účinnost 99%) | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon není znám, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | LED | nesplněno | nesplněno | splněno
162 | Jídelna Šrámkova 4 | Šrámkova 4, Opava, 747 05 | budova občanské vybvenosti | 982 |  |  | NE | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon není znám, účinnost 99%) | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon není znám, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | LED | nesplněno | nesplněno | splněno
163 | Jídelna Šrámkova 6 | Šrámkova 6, Opava, 747 05 | budova občanské vybvenosti | 658 |  |  | NE | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon není znám, účinnost 99%) | plyn kotel BAXI 31 kW a zásobník na vodu) | přirozené větrání | / | LED a úsporné zárovky | nesplněno | nesplněno | splněno
164 | Bytový dům | U Cukrovaru 269/1, Opava, 746 01 | objekt k bydlení | 1399.5 | 1816.1 | 4727 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 9 kW, 65 kW, účinnost 99%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | přirozené větrání | / | žárovkové (0,8 - 2,3 kW) | nesplněno; (U = 0,972 - 1,015 W/m2.K) | střecha (U = 0,409 - 0,625 W/m2.K) strop pod půdou (U = 0,428 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,8 - 2,4; Udveře = 2,7 W/m2.K)
165 | ZŠ Kylešovice | U Hřiště 1242/4, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 7809.2 | 31512.6 | 30099.7 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon není znám, účinnost 99%) | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon není znám, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | v celém objektu použity zářivky (celkový příkon 57,8 kW) | nesplněno; U = 1,25 W/m2.K | nesplněno; U = 0,66 W/m2.K | nesplněno; U = 2,44 W/m2.K
166 | Sportoviště | U Hřiště 1242/4, Opava, 747 06 | sportoviště | - |  |  | NE
167 | Jídelna U Hříště | U Hřiště 35, Opava, 747 06 | budova občanské vybvenosti | 485 |  |  | NE | CZT | CZT | přirozené větrání | / | zářivkové | nesplněno | nesplněno | splněno
168 | Dílna zaměstnanců Suché Lazce | U kašny 1B, Opava-Suché Lazce, 747 95 |  | 39 |  |  | NE
169 | Stodola Vlaštovičky | U Pikule 140, Opava-Vlaštovičky, 746 01 | skladovací prostory | 137.5 | 326.6 | 393.1 | NE
170 | ZŠ Komárov | U Školy 52/1, Opava-Komárov, 747 70 | budova pro vzdělávání | 883.9 | 1783.7 | 3710.7 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 82 kW, účinnost 92 %) | el. Bojler (výkon 6 kW, účinnost 95%) karma na zemní plyn (výkon 17,2, účinnost 73%) | přirozené větrání | / | zářivkové (6,5 kW) | nesplněno; U = 1,10 W/m2.K | střecha; U = 1,01 W/m2.K | otvorová výplň U = 2,50 W/m2.K
171 | Hasičská zbrojnice Vlaštovičky (stará) | U Zbrojnice 4/26, Opava-Vlaštovičky, 746 01 |  | 250 |  |  | NE
172 | MŠ 17. listopadu | Vaníčkova 39, Opava, 747 06 | budova pro vzdělávání | 1353.3 | 2715.8 | 4800.6 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 65 kW, účinnost 106%) | kotel na zemní plyn (výkon 65 kW, účinnost 106%) | přirozené větrání | / | žárovkové (9,7 kW) | splněno; (U = 0,196 - 0,240 W/m2.K) | střecha (U = 0,170 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 0,9; Udveře = 1,0 W/m2.K)
173 | Sklad/garáž Vávrovice | Vávrovická 65/79, Opava-Vávrovice, 747 73 |  | 880 |  |  | NE
174 | Hasičská zbrojnice Suché Lazce | Ve Dvoře 30/1A, Opava-Suché Lazce, 747 95 |  | 123 |  |  | NE
175 | domek školníka Veleslavínova | Veleslavínova 817/23, Opava, 746 01 |  | 579 |  |  | NE
176 | ZŠ Vrchní | Vrchní 101/19, Opava, 747 05 | budova pro vzdělávání | 3468.1 | 6048 | 12535.9 | splněno | plynová kotelna (výkon 412 kW, účinnost 87%) | elbojlery (příkon 18 kW, účinnost 99%) | přirozené větrání/nucené větrání jídelna | el.chlazení 4 kW | zářivkové | nesplněno; (U = 0,966 - 1,198 W/m2.K) | střecha (U = 0,256 - 1,621 W/m2.K) | splněno; (Uokna = 0,9 - 2,0(světlík); Udveře = 1,1 - 1,2 W/m2.K)
177 | družina Vrchní | Vrchní 491/32, Opava, 747 05 | budova pro vzdělávání | 466.5 | 1197.1 | 1894.6 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 45 kW, účinnost 103%) | plynový kondenzační kotel (výkon 45 kW, účinnost 103%) el boiler (výkon 4 kW, účinnost 99%) | přirozené větrání/nucené větrání jídelna | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; (U = 0,296 - 1,101 W/m2.K) | střecha (U = 0,594 W/m2.K) | nesplněno; (Uokna = 1,3 - 2,45; Udveře = 1,5 W/m2.K)
178 | zahrada ZŠ B. Němcové | Zahradní, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | - |  |  | NE
179 | Zimní stadion | Zámecký okruh 413/8, Opava, 746 01 | budova občanské vybavenosti | 1078.3 | 2172.7 | 5130.2 | splněno | dálkové vytápění Opatherm (výkon 250 kW, účinnost 99%) | el. Bojler (výkon 16 kW, účinnost 99%) | přirozené větrání/VZT | chlazení o výkonu 135 kW | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 0,76 W/m2.K | střecha U = 0,42 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 1,7; Udveře = 1,5 - 2,450 W/m2.K)
180 | MŠ Zborovská | Zborovská 599/2, Opava, 746 01 | budova pro vzdělávání | 1087.2 | 1703.3 | 3793.5 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 73 kW, účinost 103%) | plynový kondenzační kotel (výkon 73 kW, účinost 103%) | přirozené větrání | / | zářivkové (8 kW) | nesplněno; U = 1,030 W/m2.K | střecha U = 0,213 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,25; Udveře = 1,4 W/m2.K)
181 | Hala BK | Žižkova 2904/8, Opava, 747 07 | budova občanské vybavenosti | 11255.7 | 16498.1 | 67527.8 | splněno | tepelné čerpadlo země/voda (výkon 154,5 kW, účinnost ? %) el. dotopl (výkon 360 kW, účinnost 99%) | tepelné čerpadlo země/voda (výkon 452 kW, účinnost ? %) el. dotopl (výkon 360 kW, účinnost 99%) | přirozené vetrání/nucené větrání EE (výkon 60 kW) - hala | kanceláře a restaurace (výkon 40 kW) | zářivkové (33,7; 151,4 kW) | nesplněno; U = 0,359 - 0,375 W/m2.K | střecha U = 0,26 - 0,32 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 1,6; Udveře = 1,6 W/m2.K)
182 | obchod Podvihov | Polomská 43/1, Opava, 747 70 | budova občanské vybavenosti | 187 |  |  | NE
183 | kino Mír | Kolářská bez č.p., Opava | budova pro kulturu | 1134 | 2953.6 | 6516.5 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 90%) | v budově není systém přípravy TV | nucené větrání - kino (výkon ? kW) | / | žárovkové (10 kW) | nesplněno; U = 1,237 W/m2.K | střecha; U = 1,322 W/m2.K | otvorová výplň U = 3,63 W/m2.K
184 | Kulturní dům | Na Rybníčku 380/43, Opava | budova pro kulturu | 2492 | 3219.5 | 12453.8 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 300 kW; účinnost 103%) | plynový kondenzační kotel (výkon 76 kW; účinnost 103%) | nucené větrání EE(výkon ? kW) | šroubový kompresor EE(výkon 200 kW) Split (výkon 8 kW) | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 0,968 W/m2.K | střecha; U = 0,186 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,4; Udveře = 1,4 - 1,5 W/m2.K)
185 | Tyršův stadion | Boženy Němcové bez č.p. | budova pro sport | 2066.3 | 4386.7 | 12918 | splněno | kotel zemní plyn (výkon 180 kW, účinnost 95%) | ohřívač na zemní plyn (příkon 38 kW, účinnost 92%) | přirozené větrání | / | zářivkové (16,3 kW) | splněno; U = 0,309 W/m2.K | střecha U = 0,212 - 0,225 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,1 - 1,9; Udveře = 1,2 W/m2.K)
186 | Bazén | Zámecký okruh 38/4, Opava | budova pro sport | 3526 | 4817.5 | 16223.4 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon 500 kW, účinnost 100 %) | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon 500 kW, účinnost 100 %) | nucené větrání EE (výkon ? kW, účinnost 60%) | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 1,273 - 1,672 W/m2.K | střecha U = 0,886 - 1,129 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 2,2; Udveře = 2,2 W/m2.K)
187 | Bytový dům | Sokolovská 314/2 | bytový dům | 988.2 | 1691.7 | 3718.1 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 60 kW, účinnost 87%) | kotel na zemní plyn (výkon 30 kW, účinnost 85%) | přirozené větrání | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 0,968 - 1,101 W/m2.K | strop pod půdou U = 1,039 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,6 W/m2.K)
188 | Bytový dům | Sokolovská par.č.2204/4 | bytový dům | 1392,,8 | 2100.6 | 5398.6 | splněno | TČ země/voda (výkon 9 kW) ostatní CZT (účinnost 100%) | TČ země/voda (výkon 9 kW) ostatní CZT (účinnost 100%) | rekuperace | / | v PENB není uvedeno | splněno; U = 0,165 - 1,188 W/m2.K | strop nad 2.NP U = 0,122 W/m2.K | splněno; (Uokna = 0,9; Udveře = 1,2 W/m2.K)
189 | Bytový dům | Sokolovská par.č.2204/5 | bytový dům | 4414.8 | 4893.8 | 16006 | splněno | TČ země/voda (výkon 15 kW) ostatní CZT (účinnost 100%) | TČ země/voda (výkon 15 kW) ostatní CZT (účinnost 100%) | rekuperace | / | v PENB není uvedeno | splněno; U = 0,165 - 1,188 W/m2.K | střecha U = 0,206 W/m2.K | splněno; (Uokna = 0,9; Udveře = 1,1 W/m2.K)
190 | Bytový dům | Sokolovská par.č.2204/6 | bytový dům | 4417.8 | 4885.7 | 16045 | splněno | TČ země/voda (výkon 15 kW) ostatní CZT (účinnost 100%) | TČ země/voda (výkon 15 kW) ostatní CZT (účinnost 100%) | rekuperace | / | v PENB není uvedeno | splněno; U = 0,165 - 1,188 W/m2.K | střecha U = 0,209 W/m2.K | splněno; (Uokna = 0,9; Udveře = 1,1 W/m2.K)
další budovy v majetku města Opava
1 |  | Krnovská 1256/79, Opava - Předměstí | budova občanské vybavenosti | 712 | 1218.7 | 2440 | splněno | plynový kotel (výkon 20 kW, účinnost 76%) | El. Bojlery ze sítě (výkon 6 kW, účinnost 94%) | přirozené větrání | / | žárovkové a zářivkové (1,6 a 11,1 kW) | obchody nesplněno; U = 1,289 W/m2.K kanceláře nesplněno; U = 1,284 W/m2.K | strop pod půdou nesplněno; U = 1,295 W/m2.K | nesplněno; U = 2,400 W/m2.K
2 | obchodní dům | Horní náměstí 374/66 a 378/62 | budova pro obchodní účely | 366.3 | 487 | 1404 | splněno | plynový kotel Viadrus G34 (výkon 40 kW, účinnost 88%) | El. Průtokové ohřívače ze sítě (výkon 10,5 kW, účinnost 94%) | přirozené větrání | / | žárovkové a zářivkové (8,5 kW) | nesplněno; U = 1,065 W/m2.K | nesplněno; U = 0,897 W/m2.K | nesplněno; U = 2,40 W/m2.K
3 | bytový dům | Horní náměstí 377/63, Opava - město | budova pro obchodní účely | 650 | 1014.1 | 2335 | splněno | plynový kotel (výkon 12 kW, účinnost 74%) plynové kotle v bytech (výkon 120 kW, účinnost 74%) | plynový kotel (výkon 12 kW, účinnost 74%) plynové kotle v bytech (výkon 120 kW, účinnost 74%) | přirozené větrání | / | žárovkové a zářivkové (3,5 a 1,2 kW) | nesplněno; U = 1,409 W/m2.K | nesplněno; U = 1,739 W/m2.K | nesplněno; U = 2,40 W/m2.K
4 | objekt technického vybavení | Slámová p.č. 2530/568 |  | 34.3 | 151.1 | 120.2 | splněno | plynová podokenní topidla (výkon 6 kW; účinnost 75%) | plynový průtokový ohřívač (výkon 20 kW; účinnost 75%) | přirozené větrání | / | žárovkové (0,1 kW) | nesplněno; U = 0,651 W/m2.K | střecha U = 1,013 W/m2.K | nesplněno; U = 2,40 W/m2.K
5 | objekt pro bydlení na ulici | U Cukrovaru bez č.p. | bytový dům | 235.2 | 697.9 | 846.7 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 20 kW, 17 kW, účinnost 99%) | CZT - plynová kotelna (účinnost 99%) | přirozené větrání | / | žárovkové a zářivkové (1 kW) | splněno; U = 0,489 W/m2.K | střecha U = 0,264 W/m2.K | otvorová výplň U = 2,40 W/m2.K
6 | ubytovna | Lihovarská 15/22, Milostovice, Opava |  | 392.1 | 1145.3 | 1432 | splněno | CZT zemní plyn (výkon 35 kW, účinnost 99%) | El. Bojlery ze sítě (výkon 6 kW, účinnost 95%) | přirozené větrání | / | žárovkové (0,8 kW) | nesplněno; U = 0,96 W/m2.K | střecha U = 0,79 W/m2.K | otvorová výplň U = 2,66 W/m2.K
7 | Zimní stadion - hotel | Zámecký okruh bez p.č. 5/1, 746 01, Opava | budova pro ubytování a stravování | 1822.6 | 3269.5 | 8068.3 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | dálková soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | žárovkové (4,5 kW) | nesplněno; U = 0,75 W/m2.K | střecha U = 0,45 W/m2.K | otvorová výplň U = 2,92 W/m2.K
8 | Zimní stadion - hotel | Zámecký okruh bez p.č. 5/2, 746 01, Opava | budova pro sport | 1078.3 | 2172.7 | 5130.2 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | dálková soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | zářivkové (2,6 kW) | nesplněno; U = 0,76 W/m2.K | střecha U = 0,42 W/m2.K | otvorová výplň U = 2,25 W/m2.K
9 | Zimní stadion - zázemí stadionu | Zámecký okruh bez p.č. 6/11, 746 01, Opava | budova pro sport | 941.2 | 1661.6 | 2906.9 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | dálková soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | zářivkové (2,0 kW) | nesplněno; U = 1,67 W/m2.K | střecha U = 0,54 W/m2.K | otvorová výplň U = 2,92 W/m2.K
10 | Kašpárkova hasičárna | Na Pastvisku 1587/78, 746 01, Opava | víceúčelová budova | 640.7 | 1338 | 2373.1 | splněno | kombinovaný kotel na zemní plyn (výkon 24 kW, účinnost 102 %) | kombinovaný kotel na zemní plyn (výkon 24 kW, účinnost 102 %) | přirozené větrání | / | žárovkové a zářivkové (0,6 - 2,0 kW) | nesplněno; U = 0,94 - 1,27 W/m2.K | střecha U = 0,41 - 1,20 W/m2.K | otvorová výplň U = 1,61 - 1,54 W/m2.K
11 |  | Šrámkova bez č.p., st.1859, Opava | budova pro vzdělávání | 1030.8 | 1689.3 | 3401.5 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) průtok.ohř. EE (výkon 8,8 kW, účinnost 95%) | přirozené větrání | / | zářivkové (41,2 kW) | splněno; U = 0,23 W/m2.K | střecha U = 0,21 W/m2.K | otvorová výplň U =1,1 W/m2.K
12 |  | Horní náměstí 21/4, 746 01 Opava | víceúčelová budova | 2485.5 | 4223.1 | 9413.6 | splněno | soustava CZT využívá méně než 50% obnovitelných zdrojů (výkon ?, účinnost 99%) | el.bojler (výkon 4,4 kW, účinnost 95%) | přirozené větrání | / | zářivkové (59,7 kW) | nesplněno; U = 1,11 W/m2.K | střecha U = 0,76 W/m2.K | otvorová výplň U = 1,65 W/m2.K
13 |  | Sadová 252/71 | budova pro vzdělávání | 414.3 | 1048.1 | 1500.8 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 66 kW, účinnost 93 %) | karma na zemní plyn (výkon 35 kW, účinnost 87%) | přirozené větrání | / | zářivkové (3,1 kW) | nesplněno; U = 1,33 W/m2.K | střecha U = 0,73 W/m2.K | otvorová výplň U = 1,20 - 4,0 W/m2.K
14 |  | Horní náměstí 130 a 131, Opava 746 01 | administrativní budova | 1890.8 | 2620.2 | 7537.3 | splněno | kotel na elektřinu ze sítě (výkon 400 kW, účinnost 96 %) | el. zásobník (výkon 400 kW, účinnost 96%) | přirozené větrání | EE Split (výkon 18 kW, účinnost 100%) | zářivkové (1,9 a 13,7 kW) | nesplněno; U = 1,30 - 1,31 W/m2.K | střecha; U = 1,23 - 1,91 W/m2.K | otvorová výplň U = 2,48 - 3,11 W/m2.K
15 | Hasičská zbrojnice Kylešovice | 747 06, Opava Kylešovice, p.č. 655/1;, 655/11; 655/12 | administrativní budova - novostavba | 933.86 | 1584.3 | 3750.2 | splněno | kondenzační kotel na zemní plyn (výkon 49 kW, účinnost 98%) | CZT plyn (výkon 49%, účinnost 98%, objem 500l) solární kolektory (výkon 9,4 kW, účinnost 50%) | přirozené větrání | EE Split 10+5 kW (výkon 15 kW, účinnost 100%) | zářivkové/LED osvětlení (5,192 kW) | splněno; U = 0,22 - -0,93 W/m2.K | střecha; U = 0,18 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,0; Udveře = 1,2 W/m2.K)
16 | městská knihovna | Olomoucká p.č. 2344/57, Opava | knihovna | 87 | 277 | 339.5 | splněno | kotel na zemní plyn (výkon 20 kW, účinnost 98%) | el. průtokové ohřívače ze sítě (výkon 2 kW, účinnost 94,5%) | přirozené větrání | EE chlazení o výkonu 4 kW | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 1,318 W/m2.K | střecha; U = 0,870 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 2,7; Udveře = 1,4 W/m2.K)
17 | Městské lesy 47 | Lesní Albrechtice p.č. 87, 747 44 Březová | rodinný dům | 163.2 | 482.5 | 485.3 | splněno | kotel na dřevo Rojek KTP 20 (výkon 20 kW, účinnost 72%) | elektrická patrona (výkon 2 kW, účinnost 100%)kotel na dřevo Rojek KTP 20 (výkon 20 kW, účinnost 90%) | přirozené větrání | / | žárovkové | nesplněno; U = 0,212 - 3,173 W/m2.K | strop pod půdou; U = 0,9 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 1,4; Udveře = 1,4 - 2,3 W/m2.K)
18 | Městské lesy 63 | Skřipov p.č. 128/2, 747 44 | rodinný dům | 393.7 | 719.3 | 1189.4 | splněno | kotel na pevná paliva svařovaný atyp (výkon 28 kW, účinnost 49%) | kotel na pevná paliva svařovaný atyp (výkon 28 kW, účinnost 49%) el.kombinovaný boiler Draži (výkon 2,2 kW, účinnost 100%) el. Boiler Tatramat EOV 80l (výkon 1,8 kW, účinnost 100%) | přirozené větrání | / | žárovkové | nesplněno; U = 0,197 - 0,499 W/m2.K | střecha; U = 0,191 W/m2.K | nesplněno; (U = 1,6 - 4,0 W/m2.K)
19 | Městské lesy - Skřipov 98 | Skřipov p.č. 195, 747 44 | rodinný dům | 191.6 | 562.8 | 630.2 | splněno | kotel na dřevo Viadrus U22-economy (výkon 25 kW, účinnost 72%) 2x kachlová kamna (výkon 10 kW, účinnost 73%) | elektrická patrona (výkon 2,2 kW, účinnost 100%) kotel na dřevo Viadrus U22-economy (výkon 25 kW, účinnost 72%) | přirozené větrání | / | žárovkové | nesplněno; (U = 0,646 - 2,221 W/m2.K) | strop pod půdou; U = 0,764 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 1,6; Udveře = 2,3 - 5,650 W/m2.K)
20 | Městské lesy - Skřipov 159 | Skřipov p.č. 202, 747 44 | rodinný dům | 207.3 | 475.2 | 641.6 | splněno | kotel na dřevo Viadrus U26 eco (výkon 23,5 kW, účinnost 49%) | elektrická patrona (výkon 2 kW, účinnost 100%) kotel na dřevo Viadrus U26 eco (výkon 23,5 kW, účinnost 49%) | přirozené větrání | / | žárovkové | nesplněno; (U = 1,277 - 1,876 W/m2.K) | střechy; U = 1,2 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,2 - 2,0 W/m2.K)
21 | Městské lesy - Skřipov 160 | Skřipov p.č. 201, 747 44 | rodinný dům | 207.3 | 475.2 | 641.6 | splněno | kotel na dřevo Atmos DC 25S (výkon 25 kW, účinnost 81%) | elektrická patrona (výkon 2 kW, účinnost 100%) kotel na dřevo Atmos DC 25S (výkon 25 kW, účinnost 81%) | přirozené větrání | / | žárovkové | nesplněno; (U = 1,277 - 1,876 W/m2.K) | střechy; U = 1,2 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,2 - 2,0 W/m2.K)
22 | Stacionář Neumannova | Neumannova 640/3, 747 07 Opava, p.č.1336/2, Jaktař | stacionář | 231.4 | 700.5 | 844.7 | splněno | dálková kotelna na zemní plyn (výkon 72,4 kW, účinnost 90%) | el. Boiler (výkon 4,8 kW, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; (U = 0,656 - 1,067 W/m2.K) | střechy; U = 0,904 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,4; Udveře = 1,6 W/m2.K)
23 | Bytový dům | Sokolovská par.č.2204/3 | bytový dům | 1388 | 2094.2 | 5366.7 | splněno | TČ země/voda (výkon 9 kW) ostatní CZT (účinnost 100%) | TČ země/voda (výkon 9 kW) ostatní CZT (účinnost 100%) | rekuperace | / | v PENB není uvedeno | splněno; U = 0,165 - 0,27 W/m2.K | strop nad 2.NP U = 0,122 W/m2.K | splněno; (Uokna = 0,9; Udveře = 1,2 W/m2.K)
objekty TSO
1 | Vrátnice | Opava Předměstí, 746 01, p.č.2890/414 | administrativní budova | 61.9 | 272.8 | 253.9 | splněno | BAXI PRIME 24, 4,9 - 20,6 kW | BAXI PRIME 24, 4,9 - 20,6 kW | přirozené větrání | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 1,199 W/m2.K | střecha U = 1,314 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,3; Udveře = 1,3 W/m2.K)
2 | Administrativa | Těšínská 2057/71, Opava 746 01 | bytový dům | 645 | 1195.7 | 2144.8 | splněno | 2x plynový kondenzační kotel Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1,5, 5,1-46,3 kW | elektrický ohřívač Concept 50 VS 1,6kW | přirozené větrání | el. Chlazení kanceláře (výkon 20 kW) | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 1,293 W/m2.K | střecha U = 1,077 - 1,193 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,3; Udveře = 1,5 W/m2.K)
3 | Šatny - dílny | Opava Předměstí, 746 01, p.č.2890/411 | Šatny - dílny | 1056.4 | 1897 | 3697.5 | splněno | 3x plynový kondenzační kotel Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1,5, 46,3 kW | 3x nepřímotopný zásobník VIH R 500/3 BR | přirozené větrání/nucevé větrání VZT | el. Chlazení kanceláře (výkon 8 kW) | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 0,405 - 0,499 W/m2.K | strop pod půdou U = 0,394 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,3; Udveře = 1,5 W/m2.K)
4 | Sklad kanceláře | Opava Předměstí, 746 01, p.č.2890/408 | budova pro výrobu a skladování | 521.7 | 745.5 | 962.1 | splněno | plynový kotel (výkon 5-25 kW) | plynový kotel (výkon 5-25 kW) | přirozené větrání | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 1,277 W/m2.K | strop pod půdou U = 1,225 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,4; Udveře = 1,6 W/m2.K)
5 | kanceláře + šatny | Opava Předměstí, 746 01, p.č.2890/416 | administrativní budova | 236.3 | 768.3 | 791.6 | splněno | plynový kondenzační kotel Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1,5, 46,3 kW | plynový kondenzační kotel (výkon 18 kW, účinnost 103%) kotel na zemní plyn (výkon 20 kW, účinnost 87%) | přirozené větrání | el. Chlazení kanceláře (výkon 8 kW) | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 0,504 - 1,277 W/m2.K | strop pod půdou U = 0,354 - 1,317 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,4; Udveře = 1,5 W/m2.K)
6 | Dílny kancěláře | Opava Předměstí, 746 01, p.č.2890/406 | budova pro výrobu a skladování | 647.2 | 1909.1 | 2382.6 | splněno | 2x plynový kondenzační kotel Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1,5, 46,3 kW | 10 litrový elektrický zásobníkový ohřívač vody 2 kW | přirozené větrání | el. Chlazení kanceláře (výkon 8 kW) | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 1,277 W/m2.K | strop pod půdou U = 1,225 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 1,4 - 3,9; Udveře = 2,8 - 3,9 W/m2.K)
7 | Třídírna odpadů | Opava Předměstí, 746 01, p.č.2890/405 | třídírna odpadů | 53.5 | 205.5 | 171.3 | splněno | el. Přímotop (výkon 6 kW, účinnost 99%) | / | nucené větrání | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 0,516 W/m2.K | strop U = 0,52 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 1,6 - 3,9; Udveře = 2,0 W/m2.K)
8 | Myčka | Opava Předměstí, 746 01, p.č.2890/404 | myčka aut | 375.8 | 1124.5 | 2063.6 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 46,3 kW, účinnost 103%) | plynový kondenzační kotel (výkon 46,3 kW, účinnost 103%) | VZT myčka, garáž a denní místnost | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 0,355 W/m2.K | strop U = 1,4 W/m2.K | splněno; (Uokna = 0,9; Udveře = 1,1 - 1,4 W/m2.K)
9 | Autodílna | Opava Předměstí, 746 01, p.č.2890/410 | autodílny | 574.9 | 1792.4 | 2798 | splněno | 2x plynový kondenzační kotel Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1,5, 5,1-46,3 kW | el.boiler (výkon 1,6 kW, účinnost 99%) | přirozené větrání | el. Chlazení kanceláře (výkon 8 kW) | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 0,502 - 1,293 W/m2.K | střecha U = 1,248 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 1,4 - 2,45; Udveře = 2,45 - 3,9 W/m2.K)
10 | Dílna Žižkova | Opava Předměstí, 746 01, p.č.2135/4 | dílna | 166.1 | 587.4 | 720.7 | splněno | plynový kondenzační kotel (výkon 30 kW, účinnost 103%) | el.průtokový ohřívač (výkon 2 kW, účinnost 99%) | přirozené větrání | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 1,293 W/m2.K | střecha U = 1,248 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 1,9 - 3,9; Udveře = 1,6 - 3,9 W/m2.K)
11 | Žižkova 5 | Žižkova 2065/5, Opava 746 01 | administrativní budova | 443.5 | 833.4 | 1477 | splněno | plynový kotel Baxi Ecofour 24 (výkon 24 kW, účinnost 80%) plynový kotel Vaillant Thermocompact ve INT 180 E (výkon 19,7 kW, účinnost 92%) - odstaveno Plynový kotel 3.NP -Vaillant Thermocompact ve INT 180 E (výkon 19,7 kW, účinnost 92%) THERMONA THERM (výkon 14 kW, účinnost 90%) | 2x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1,35, 5,1-34,8 kW | přirozené větrání | / | v PENB není uvedeno | nesplněno; U = 0,22 - 1,27 W/m2.K | střecha U = 0,9 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 1,0 - ; Udveře = 1,0 - 4,5 W/m2.K)
objekty MDPO
1 | Opravny a administrativa | Kylešovice p.č. 684/15, Opava Kylešovice | administrativní budova | 3502.6 | 7455.4 | 22523 | splněno | Plynový kotel FERROMAT vytápění (výkon 960 kW, účinnost 93%) Tepelné čerpadlo vzduch/voda (výkon 9 kW) el.dotop (výkon 9 kW, účinnost 99%) | Plynový kotel FERROMAT TUV (výkon ? kW, účinnost 93%) Tepelné čerpadlo vzduch/voda (výkon 9 kW) el.dotop (výkon 9 kW, účinnost 99%) | přirozené větrání/nucené vetrání VZT | chlazení kanceláře a zasedací místnost (výkon 12 kW) | zářivkový | nesplněno; U = 0,341 - 1,77 W/m2.K | střecha U = 0,274 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,2 - 1,9; Udveře = 1,2 - 3,0 (vrata) W/m2.K) | FVE: osvětlení, pom.energie a větrání, vytápění, příprava TV, chlazení, export
2 | Vrátnice kylešovice | Kylešovice p.č. 655/6, Opava Kylešovice | administrativní budova | 159.2 | 507.9 | 613 | splněno | El. Kotel (výkon 21 kW, účinnost 99%) Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch (výkon 18 kW) | el. Boiler (výkon 3 kW, účinnost 99%) | přirozené větrání | chlazení kanceláře (výkon 12 kW) | zářivkový | nesplněno; U = 0,414 W/m2.K | střecha U = 0,270 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,7 W/m2.K) | FVE: osvětlení, pom.energie a větrání, vytápění, příprava TV, chlazení, export
3 | výpravní budova | Kylešovice p.č. 655/6, Opava Kylešovice | administrativní budova | 842.7 | 1830.8 | 2965.6 | splněno | Tepelné čerpadlo vzduch/voda (výkon 20 kW) El. Dotop (výkon 15 kW, účinnost 99%)) | Tepelné čerpadlo vzduch/voda (výkon 20 kW) El. Dotop (výkon 15 kW, účinnost 99%)) | přirozené větrání/nucené vetrání VZT | chlazení kanceláře (výkon 8 kW) | zářivkový | splněno; U = 0,134 W/m2.K | střecha U = 0,146 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,3 W/m2.K) | FVE: osvětlení, pom.energie a větrání, vytápění, příprava TV, chlazení, export
4 | točna Kateřinky | Hlučínská p.č.3314, Opava 747 05 | sociální zařízení | 19.5 | 97.9 | 61.7 | splněno | el.přímotop o výkonu 1,5 kW | průtokový ohřívač (příkon 3 kW) | přirozené větrání | / | LED (příkon 0,1 kW) | nesplněno; U = 0,238 - 0,650 W/m2.K | střecha; U = 0,198 W/m2.K | nesplněno; (U = 1,6 W/m2.K)
5 | polyfunkční budova - admin. + dílny | Bílovecká 1127/98, Opava - Kylešovice, 747 06 | polyfunkční budova | 3718.9 | 7363.1 | 21030.2 | splněno | tepelné čerpadlo vzduch/voda (AB) - výkon 202,8 kW, účinnost ? % plynový kondenzační kotel (AB) - výkon 240 kW; účinnost 103% plynový kondenzační kotel VZT (výkon 160 kW, účinnost 103 %) tepelné čerpadlo vzduch/voda (lakovna) - výkon 6,3 kW, účinnost ? kW el. kotel (bivalentní zdroj) - výkon 6,3 kW; účinnost 95% | el. Zásobníkový ohřívač (výkon 2,5 kW; účinnost 99%) tepelné čerpadlo vzduch/voda (výkon není v PENB uveden) | přirozené a nucené větrání | EE klimatizace kanceláří (vákon není v PENB uveden | zářivky/LED (příkon není v PENB uveden) | nesplněno; U = 0,284 - 0,735 W/m2.K | střecha; U = 0,308 - 0,319 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 1,2 - 3,0(světlík); Udveře = 1,5 - 3,5(vrata) W/m2.K)
6 | Garáže a dílny ÚTV | Kylešovice 655/4, 747 06 Opava | garáže | 330.6 | 1123.7 | 1993.5 | splněno | el. přímotop 16 kW | el. Boiler 2 kW | přirozené větrání | / | LED zářivky | splněno; U = 0,193 W/m2.K | střecha; U = 0,131 W/m2.K | splněno; (Uokna = 1,2; Udveře = 1,2 W/m2.K)
7 | Měnírna | Čajkovského 2696/32 | Budova pro výrobu a skladování | 687.4 | 1257 | 2358.8 | splněno | el. přímotop 18 kW | el. Boiler 2 kW | přirozené větrání | / | LED zářivky | nesplněno; U = 0,44 - 1,304 W/m2.K | střecha U = 0,369 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 1,2 - ; Udveře = 2,3 W/m2.K)
8 | Měnírna | Kylešovská 2695/31, 747 06 Opava | Budova pro výrobu a skladování | 687.4 | 1257 | 2358.8 | splněno | el. přímotop 18 kW | el. Boiler 2 kW | přirozené větrání | / | LED zářivky | nesplněno; U = 0,44 - 1,304 W/m2.K | střecha U = 0,369 W/m2.K | nesplněno; (Uokna = 1,2 - ; Udveře = 2,3 W/m2.K)